1. ------IND- 2018 0649 FIN LT- ------ 20200804 --- --- FINAL

Aplinkos ministerijos dekretas

dėl esminių techninių reikalavimų santechnikos įrenginiams, skirtiems pastatų vidaus vandentiekio sistemai

Aplinkos ministerijos sprendimu, remiantis Žemėnaudos ir statybos įstatymo Nr. 132/1999 su pakeitimais, padarytais Įstatymu Nr. 958/2012, 117c straipsnio 3 dalimi, nustatoma:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiame dekrete nustatomi pagrindiniai techniniai reikalavimai santechnikos įrenginiams, skirtiems geriamajam ir buitiniam karštam vandeniui tiekti pastatuose ir objektuose.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Santechnikos įrenginiai yra įvairių tipų čiaupai, skirti vandeniui tiekti. Santechnikos įrenginiai gali būti prie šalto ir karšto vandens vamzdžių prijungtas vandens maišytuvas arba prie šalto ir karšto vandens vamzdžių prijungtas vandens čiaupas su žemyn nulenktu snapeliu.

3 straipsnis

Tinkamumas geriamajam vandeniui tiekti

Iš santechnikos įrenginių į vandenį negali patekti sveikatai pavojingų arba vandens kokybę bloginančių medžiagų. Su vandeniu besiliečiančios medžiagos turi būti tinkamos geriamojo vandens tiekimui.

Iš santechnikos įrenginių gamybos medžiagų į bandomąjį vandenį patenkančio švino koncentracija negali viršyti penkių mikrogramų litre, medžiagą bandant 26 savaičių išplovimo bandymu į faktines eksploatavimo sąlygas panašiomis sąlygomis. Bandomojo vandens rūgštingumas (pH vertė) turi būti 6,7–8,4, šarmingumas – 0,5–1,3 milimolio litre, o deguonies prisotinimas – daugiau kaip 70 %. Bandomajam vandeniui reikia leisti keturias valandas nusistovėti prieš vandens mėginio ėmimą.

Pagal gaminiui nustatytą alternatyvų reikalavimą didžiausias leidžiamas iš santechnikos įrenginių į vandenį išplaunamas švino kiekis negali viršyti penkių mikrogramų per dešimties dienų trukmės išplovimo bandymą. Bandymo metu vandenyje ištirpusio kadmio kiekis negali viršyti dviejų mikrogramų. Bandomajam tirpalui naudojamas 7,0±0,1 rūgštingumo (pH vertė) keičiamas sintetinis geriamasis vanduo.

4 straipsnis

Metalinių dalių atsparumas korozijai

Su vandeniu besiliečiančios metalinės santechnikos įrenginių dalys turi būti pagamintos iš korozijai atsparios medžiagos. Vandens slėgio veikiamos žalvarinės korpuso dalys turi būti pagamintos iš decinkacijai atsparaus žalvario.

Didžiausias santechnikos įrenginio decinkacijai atsparaus sluoksnio gylis turi būti ne didesnis nei 200 mikrometrų. Decinkacijos įrodyti nebūtina, jei cinko kiekis santechnikos įrenginio sudėtyje neviršija 15 %.

5 straipsnis

Išorinis paviršius ir tinkamumas

Išorinis santechnikos įrenginių paviršius turi būti glotnus, be pažeidimų ir be aštrių iškyšų.

Santechnikos įrenginius turi būti paprasta naudoti, jie turi būti valomi be specialių priemonių.

Gamintojas turi nurodyti santechnikos įrenginio pavaros paviršiaus temperatūrą, kuri užfiksuojama leidus tekėti 65 °C temperatūros vandeniui vieną minutę.

6 straipsnis

Funkcinės ypatybės

Santechnikos įrenginiuose šaltą vandenį turi nurodyti mėlynas indikatorius, o karštą – raudonas indikatorius. Temperatūrą termostatiniame čiaupe taip pat galima reguliuoti pagal temperatūros skalę arba simbolius.

Jei santechnikos įrenginiuose yra įmontuotas skalbyklės vožtuvas, turi būti aiškiai matoma atidaryto ir uždaryto vožtuvo padėtis.

7 straipsnis

Elektroniniai čiaupai

Elektroninio čiaupo darbinė įtampa negali būti aukštesnė kaip 42 V kintamosios srovės arba 72 V nuolatinės srovės. Maitinimo šaltinis gali būti transformatorius, akumuliatorius arba kitas prie elektros tiekimo sistemos prijungtas maitinimo šaltinis.

Ant elektroninio čiaupo elektroninio įtaiso turi būti nurodytas apsaugos lygis. Praustuvės ir virtuvės čiaupų apsaugos lygis turi būti ne mažesnis kaip IP 44, o dušo čiaupų – IP 67.

Nutrūkus elektros tiekimui, reikia uždaryti vandens tiekimą į prie elektros tinklo prijungtą čiaupą. Akumuliatoriumi maitinamo čiaupo negalima atidaryti, jei akumuliatoriaus įtampa nukrenta žemiau eksploatavimo ribos.

8 straipsnis

Konstrukcija ir matmenys

Santechnikos įrenginių konstrukcija ir matmenys turi būti tokie, kad juos būtų galima sumontuoti santechnikos įrenginiams skirtoje vietoje pagal numatytą paskirtį. Santechnikos įrenginių pagrindiniai matmenys turi atitikti 1 lentelėje pateiktus matmenis. Jungiant prie vandens vamzdžio, vamzdinės jungties fasoninės detalės arba vamzdžiai santechnikos įrenginiuose turi būti jungiami prie vandens vamzdžio jungiamojo vamzdžio su čiaupui skirtomis fasoninėmis detalėmis.

Sienoje montuojami santechnikos įrenginiai turi būti su nuimamąja priekine dalimi, kad čiaupą būtų galima patikrinti ir suremontuoti.

Turi būti nurodytas praustuvės čiaupo snapelio pasukimo kampas. Ištraukiamasis virtuvės čiaupo snapelis turi turėti automatinio kreiptuvo nustatymo į pradinę padėtį funkciją.

1 lentelė. Pagrindiniai santechnikos įrenginio matmenys

| Santechnikos įrenginių tipas ir dydis | Dydis |
| --- | --- |
| Sieninis čiaupas |  |
| Įvado jungtys, atstumas tarp centrinių ašių | (150 ±1 ) mm |
| sriegio dydis | G ¾ |
| sriegio ilgis | ≥ 9 mm |
| Atstumas tarp snapelio išleidimo angos centro ir sienos plokštumos | ≥ 115 mm |
| Kitos išleidimo angos, dušo ir pan. sriegio dydis | G ½ B |
| sriegio ilgis | ≥ 8 mm |
| Plautuvės čiaupas (praustuvės čiaupas, virtuvės čiaupas) |  |
| Snapelio išleidimo angos žemiausio taško aukštis nuo stalo plokštumos | ≥ 25 mm |
| Jungiamojo vamzdžio ilgis | ≥ 350 mm |
| Varinių jungiamųjų vamzdžių išorinis skersmuo | 10 mm |
| Lanksčių jungiamųjų vamzdžių sujungimo sriegis | G ⅜ |

9 straipsnis

Standartinis srautas

Santechnikos įrenginių standartinis srautas pagal paskirtį nurodytas 2 lentelėje.

2 lentelė. Standartiniai srautai pagal santechnikos įrenginių paskirtį, esant 3,0 + 0,2/–0 bar slėgiui

| Santechnikos įrenginio paskirtis | Standartinis srautas dm3/s |  |
| --- | --- | --- |
|  | Srautas | Ribinės vertės |
| Virtuvės čiaupas | 0,2 | 0,07–0,30 |
| Indaplovės vožtuvas | 0,2 | 0,15–0,30 |
| Praustuvės čiaupas ir rankinis dušas | 0,1 | 0,07–0,20 |
| Dušo čiaupas | 0,2 | 0,15–0,30 |
| Vonios čiaupas | 0,3 | ≥ 0,30 |
| Čiaupas su žemyn nulenktu snapeliu | 0,2 | 0,15–0,30 |
| Sodo ventilis DN 15 | 0,2 | 0,15–0,30 |
| Sodo ventilis DN 20 | 0,4 | 0,30–0,50 |

10 straipsnis

Patvarumas

Santechnikos įrenginiai turi būti atsparūs vandentiekio sistemose susidarančioms mechaninėms, cheminėms ir terminėms apkrovoms ir išlikti funkcionalūs ir higieniški suplanuotu eksploatavimo laikotarpiu.

Santechnikos įrenginiai turi būti atsparūs 3 lentelėje nurodytoms eksploatavimo sąlygoms ir išlikti sandarūs ir patikimi.

3 lentelė. Santechnikos įrenginio eksploatavimo sąlygos

| Vandentiekio sistema |  | Eksploatavimo sąlygos |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ekstremali vertė | Normalios eksploatavimo sąlygos |
| Slėgis | Srauto slėgis, mažiausias | 0,5 bar | (1,0–5,0) bar |
|  | Statinis slėgis, didžiausias | 10 bar | (3,0–5,0) bar |
| Vandens temperatūra, didžiausia |  | 90 °C1) | 65 °C |
| - Elektroniniai čiaupai: 75 °C |  |  |  |

11 straipsnis

Triukšmo lygio grupės

Turi būti nurodyta santechnikos įrenginių triukšmo lygio grupė. Ji nustatoma pagal laboratorijos sąlygomis išmatuotą santechnikos įrenginiais tekančio vandens keliamą triukšmą, kai vandens slėgis yra 0,3 MPa. Iš viso yra trys triukšmo lygio grupės, jos nustatomos pagal 4 lentelėje nurodytus triukšmo lygius.

4 lentelė. Santechnikos įrenginių triukšmo lygio grupės

| 1 grupė | 2 grupė | 3 grupė |
| --- | --- | --- |
| Lap ≤ 20 dB(A) | Lap ≤ 30 dB(A) | Lap>30 dB(A) |

12 straipsnis

Grįžtamojo srauto prevencija

Santechnikos įrenginiai turi turėti apsaugą nuo grįžtamojo sifonavimo, kad būtų išvengiama atgalinio srauto. Termostatiniuose čiaupuose nuo šalto ir karšto vandens srautų susimaišymo apsaugo čiaupo stacionariose įvado jungtyse sumontuoti atbuliniai vožtuvai. Santechnikos įrenginiai turi turėti bent vieną apsaugą nuo grįžtamojo sifonavimo iš nurodytųjų 5 lentelėje.

5 lentelė. Santechnikos įrenginio apsauga nuo grįžtamojo sifonavimo

| Bandomasis įtaisas | Apsauga nuo grįžtamojo sifonavimo |
| --- | --- |
| Snapelis | Oro tarpas ≥ 25 mm |
| Rankinis dušas | Automatinis kreiptuvas, vakuuminis vožtuvas, atbulinis vožtuvas |
| Termostatinis čiaupas | Atbuliniai vožtuvai |
| Bidė rankinis dušas | Atbuliniai vožtuvai |

13 straipsnis

Ženklinimas

Santechnikos įrenginiai turi būti paženklinti taip, kad pagal ženklą būtų galima bent jau identifikuoti gamintoją.

Santechnikos įrenginių įvado jungtys turi būti paženklintos, kad jas būtų galima identifikuoti. Termostatinio čiaupo šalto vandens įvado jungtis turi būti paženklinta mėlyna spalva, o karšto vandens – raudona spalva.

14 straipsnis

Eksperimentinis techninių charakteristikų nustatymas

Gamintojai nustato technines charakteristikas atlikdami bandymus. Eksperimentinis nustatymas atliekamas Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse arba Turkijoje, naudojant visuotinai pripažintą procedūrą. Pareikalavus statybos projektą vykdančioms įmonėms ir statybos ir rinkos priežiūros institucijai pateikiama techninių charakteristikų ir bandymų rezultatų nustatymo metodų ataskaita.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis dekretas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

Visiems šio dekreto įsigaliojimo metu nebaigtiems projektams taikomos iki tol galiojusios nuostatos.

Helsinkis, 2019 m. balandžio 11 d.

Aplinkos, energetikos ir būsto ministras Kimmo Tiilikainen

Vyresnioji inžinierė Kaisa Kauko