
IL-MINISTRU GĦALL-INTERN



Digriet tal-Ministru għall-Intern li jistabbilixxi “regoli tekniċi għall-prevenzjoni tan-nirien għall-identifikazzjoni tal-metodi għall-analiżi tar-riskju u l-miżuri tas-sikurezza kontra n-nirien li għandhom jiġu adottati għad-disinn, il-kostruzzjoni u t-tħaddim ta’ impjanti għall-produzzjoni tal-idroġenu permezz tal-elettroliżi u sistemi ta’ ħżin relatati”.



Wara li kkunsidra l-Liġi Nru 186 tal-1 ta’ Marzu 1968 dwar id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-produzzjoni ta’ materjali elettriċi u elettroniċi, tagħmir, makkinarju, installazzjonijiet u impjanti;
Wara li kkunsidra d-Digriet Leġiżlattiv Nru 139 tat-8 ta’ Marzu 2006 dwar ir-riorganizzazzjoni tad-dispożizzjonijiet relatati mal-funzjonijiet u l-kompiti tal-Korp Nazzjonali tan-Nirien, skont l-Artikolu 11 tal-Liġi Nru 229 tad-29 ta’ Lulju 2003, kif emendat, u b’mod partikolari l-Artikolu 15 tiegħu, li jipprevedi li l-istandard tekniku għall-prevenzjoni tan-nirien għandu jiġi adottat b’digriet tal-Ministru għall-Intern, f’koordinazzjoni mal-Ministri kkonċernati, wara konsultazzjoni mal-Kumitat Tekniku Xjentifiku Ċentrali għall-Prevenzjoni tan-Nirien;
Wara li kkunsidra d-Digriet Leġiżlattiv Nru 81 tad-9 ta’ April 2008 dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 1 tal-Liġi Nru 123 tat-3 ta’ Awwissu 2007 dwar is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, kif emendat;
Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) 764/2008 tad-9 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi l-proċeduri relatati mal-applikazzjoni ta’ ċerti regoli tekniċi nazzjonali għal prodotti legalment kummerċjalizzati fi Stat Membru ieħor u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 3052/95/KE;
Wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2015/1535 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Settembru 2015 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-Informatika;
Wara li kkunsidra d-Digriet Leġiżlattiv Nru 26 tal-15 ta’ Frar 2016 li jimplimenta d-Direttiva 2014/68/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mat-tqegħid fis-suq ta’ apparat ta’ pressjoni;
Wara li kkunsidra d-Digriet Leġiżlattiv Nru 85 tad-19 ta’ Mejju 2016 li jimplimenta d-Direttiva 2014/34/UE dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relattivament għal tagħmir u sistemi ta’ protezzjoni maħsuba għall-użu f’atmosferi potenzjalment esplużivi”.
Wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2019/515 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Marzu 2019 dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta’ merkanzija kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 764/2008;
Wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2020/852 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2020 dwar l-istabbiliment ta’ qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli, u li jemenda r-Regolament (UE) 2019/2088, li jistabbilixxi l-objettivi ambjentali u l-prinċipju “la tagħmilx ħsara sinifikanti” (DNSH), u b’mod partikolari l-Artikoli 9 u 17 tiegħu;
Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2020/2094 tal-14 ta’ Diċembru 2020 li jistabbilixxi Strument tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru biex jappoġġa l-irkupru tal-ekonomija wara l-kriżi tal-COVID-19;
Wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2021/241 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Frar 2021 li jistabbilixxi l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza;
Wara li kkunsidra d-Digriet Liġi Nru 77 tal-31 ta’ Mejju 2021, mibdul, b’emendi, bil-Liġi Nru 108 tad-29 ta’ Lulju 2021 dwar “Il-Governanza tal-Pjan Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza u l-ewwel miżuri għat-tisħiħ tal-istrutturi amministrattivi u t-tħaffif u s-simplifikazzjoni tal-proċeduri”, u b’mod partikolari l-Artikolu 8 tiegħu, li skontu kull amministrazzjoni ċentrali inkarigata mill-azzjonijiet previsti fl-NRRP għandha tikkoordina l-attivitajiet ta’ ġestjoni relatati u l-monitoraġġ, ir-rapportar u l-kontroll tagħhom;
Wara li kkunsidra r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/2139 tal-4 ta’ Ġunju 2021 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2020/852 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jistabbilixxi l-kriterji tekniċi ta’ skrinjar sabiex jiġu ddeterminati l-kundizzjonijiet li fihom attività ekonomika tikkwalifika bħala attività li tikkontribwixxi sostanzjalment għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima jew għall-adattament għat-tibdil fil-klima u sabiex jiġi ddeterminat jekk dik l-attività ekonomika tikkawżax ħsara sinifikanti lil xi wieħed mill-objettivi ambjentali l-oħra; 
Wara li kkunsidra d-Digriet Liġi Nru 80 tad-9 ta’ Ġunju 2021, mibdul b’emendi bil-Liġi Nru 113 tas-6 ta’ Awwissu 2021 dwar miżuri biex tissaħħaħ il-kapaċità amministrattiva tal-amministrazzjonijiet pubbliċi funzjonali għall-implimentazzjoni tal-Pjan Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza (NRRP) u għall-effiċjenza tal-ġustizzja;
Wara li kkunsidra d-Digriet Leġiżlattiv Nru 199 tat-8 ta’ Novembru 2021 li jimplimenta d-Direttiva (UE) 2018/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2018 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli;
Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill ECOFIN tat-13 ta’ Lulju 2021 dwar l-approvazzjoni tal-valutazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza (NRRP) għall-Italja u kkomunikata lill-Italja mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill permezz tal-ittra LT161/21 tal-14 ta’ Lulju 2021; 
Wara li kkunsidra d-Digriet Presidenzjali Nru 151 tal-1 ta’ Awwissu 2011 li jirregola s-simplifikazzjoni tal-linji gwida għall-proċeduri ta’ prevenzjoni tan-nirien, skont l-Artikolu 49(4)(c) tad-Digriet Liġi Nru 78 tal-31 ta’ Mejju 2010, mibdul, b’emendi, bil-Liġi Nru 122 tat-30 ta’ Lulju 2010, kif emendata;
Wara li kkunsidra d-Digriet tal-Prim Ministru tad-9 ta’ Lulju 2021 dwar l-identifikazzjoni tal-amministrazzjonijiet ċentrali inkarigati mill-azzjonijiet previsti fl-NRRP, skont l-Artikolu 8(1) tad-Digriet Liġi Nru 77 tal-31 ta’ Mejju 2021;
Wara li kkunsidra d-Digriet tal-Ministru għall-Intern tat-30 ta’ Novembru 1983 dwar termini, definizzjonijiet ġenerali u simboli grafiċi għall-prevenzjoni tan-nirien, kif emendat, ippubblikat fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika Taljana Nru 339 tat-12 ta’ Diċembru 1983;
Wara li kkunsidra d-Digriet tal-Ministru tal-Intern tad-9 ta’ Mejju 2007 dwar linji gwida għall-implimentazzjoni tal-approċċ tal-inġinerija għas-sikurezza kontra n-nirien ippubblikat fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika Taljana Nru 117 tat-22 ta’ Mejju 2007;
Wara li kkunsidra d-Digriet tal-Ministru għall-Intern tas-7 ta’ Awwissu 2012 dwar id-dispożizzjonijiet relatati mal-proċeduri għall-preżentazzjoni tal-metodi għat-talbiet relatati mal-proċeduri ta’ prevenzjoni tan-nirien u d-dokumentazzjoni li għandha tiġi annessa, skont l-Artikolu 2(7) tad-Digriet Presidenzjali Nru 151 tal-1 ta’ Awwissu 2011, ippubblikat fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika Taljana Nru 201 tad-29 ta’ Awwissu 2012;
Wara li kkunsidra d-Digriet tal-Ministru għall-Intern tat-3 ta’ Awwissu 2015 dwar l-approvazzjoni ta’ standards tekniċi għall-prevenzjoni tan-nirien, f’konformità mal-Artikolu 15 tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 139 tat-8 ta’ Marzu 2006, ippubblikat fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika Taljana Nru 192 tal-20 ta’ Awwissu 2015, kif emendat;
Wara li kkunsidra d-Digriet tal-Ministru għall-Affarijiet Ekonomiċi u l-Finanzi tas-6 ta’ Awwissu 2021 u l-emendi sussegwenti dwar l-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji previsti għall-implimentazzjoni tal-miżuri tal-Pjan Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza (NRRP) u l-allokazzjoni tal-istadji importanti u l-miri għall-iskadenzi ta’ rapportar ta’ sitt xhur ippubblikati fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika Taljana Nru 229 tal-24 ta’ Settembru 2021;
Wara li kkunsidra d-Digriet tal-Ministru għall-Intern tal-1 ta’ Settembru 2021 dwar il-kriterji ġenerali għall-kontroll u l-manutenzjoni ta’ impjanti, tagħmir u sistemi oħra tas-sikurezza kontra n-nirien, skont l-Artikolu 46(3)(a)(3) tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 81 tad-9 ta’ April 2008, ippubblikat fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika Taljana Nru 230 tal-25 ta’ Settembru 2021, kif emendat;
Wara li kkunsidra d-Digriet tal-Ministru għall-Intern tat-2 ta’ Settembru 2021 dwar il-kriterji għall-ġestjoni tal-postijiet tax-xogħol li qed jintużaw u f’emerġenza u l-karatteristiċi tas-servizz speċifiku ta’ prevenzjoni u protezzjoni min-nirien, skont l-Artikolu 46(3)(a)(4) u (b) tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 81 tad-9 ta’ April 2008, ippubblikat fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika Taljana Nru 237 tal-4 ta’ Ottubru 2021;
Wara li kkunsidra d-Digriet tal-Ministru għall-Intern tat-3 ta’ Settembru 2021 dwar il-kriterji ġenerali għad-disinn, il-kostruzzjoni u l-operat tas-sikurezza kontra n-nirien fuq il-postijiet tax-xogħol, skont l-Artikolu 46(3)(a)(1) u (2) tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 81 tad-9 ta’ April 2008, ippubblikat fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika Taljana Nru 259 tad-29 ta’ Ottubru 2021;
Wara li kkunsidra l-Avviż tal-Kummissjoni 2021/C 58/01 dwar “Gwida teknika dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ‘la tagħmilx ħsara sinifikanti” skont ir-Regolament dwar il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza”;
Filwaqt li jiġi kkunsidrat li l-prinċipji trażversali stabbiliti fil-Pjan Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza jinkludu l-prinċipju ta’ kontribut għall-objettiv klimatiku u diġitali (l-hekk imsejjaħ “ittaggjar”), il-prinċipju tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, u l-obbligu li ż-żgħażagħ jiġu protetti u mogħtija s-setgħa, u li l-Missjoni 2 - Komponent 2 - Riforma 3.1 tal-istess pjan tipprevedi “Simplifikazzjoni amministrattiva u tnaqqis tal-ostakli regolatorji għall-użu tal-idroġenu”; 
Fid-dawl tal-obbligi li jiġi żgurat l-ilħuq tal-istadji importanti u l-miri u l-objettivi finanzjarji stabbiliti fl-NRRP, kif stabbilit hawn taħt, u b’mod partikolari l-istadju importanti M2C2-20 dovut fl-ewwel trimestru tal-2023, li jipprevedi d-dħul fis-seħħ tal-miżuri leġiżlattivi meħtieġa, li jispeċifika li “L-azzjonijiet leġiżlattivi meħtieġa għandhom jistabbilixxu (i) dispożizzjonijiet ta’ sigurtà fir-rigward tal-produzzjoni, it-trasport u l-ħżin tal-idroġenu, (ii) proċeduri simplifikati għall-bini ta’ faċilitajiet żgħar għall-produzzjoni tal-idroġenu ekoloġiku u (iii) miżuri fir-rigward tal-kundizzjonijiet għall-bini ta’ stazzjonijiet tal-irriċarġjar ibbażati fuq l-idroġenu”;
Wara li kkunsidra li huwa xieraq li jiġu stabbiliti rekwiżiti omoġenji għall-prevenzjoni tan-nirien fil-pajjiż għad-disinn, il-kostruzzjoni u t-tħaddim tal-impjanti tal-produzzjoni tal-idroġenu li jużaw l-elettrolizzaturi, inkluż sabiex jiġu ffaċilitati t-tixrid u l-użu sikuri ta’ fjuwils alternattivi, f’konformità mal-objettivi strateġiċi stabbiliti fil-Pjan Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza;
Wara li kkonsulta lill-Kumitat Tekniku u Xjentifiku Ċentrali dwar il-Prevenzjoni tan-Nar skont l-Artikolu 21 tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 139 tat-8 ta’ Marzu 2006;
Wara li lesta l-proċedura ta’ notifika skont id-Direttiva (UE) 2015/1535;


Jordna kif ġej


Artikolu 1
Għan u kamp ta’ applikazzjoni
1. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan id-Digriet japplikaw għad-disinn, il-kostruzzjoni u t-tħaddim, għal skopijiet ta’ prevenzjoni tan-nirien, ta’ impjanti tal-produzzjoni tal-idroġenu li jużaw l-elettroliżi u sistemi ta’ ħżin relatati għall-gass tal-idroġenu.
2. Wara valutazzjoni tar-riskju, id-dispożizzjonijiet li jinsabu f’dan id-Digriet jistgħu jiġu applikati wkoll għall-attivitajiet ta’ produzzjoni u ħżin tal-gass tal-idroġenu minbarra dawk definiti fil-paragrafu 1. 

Artikolu 2
Objettivi
1. Għall-finijiet tal-prevenzjoni tan-nirien u għall-fini li jiġu żgurati rekwiżiti ta’ sikurezza għall-protezzjoni tal-persuni u l-protezzjoni tal-proprjetà mir-riskji ta’ nirien, l-impjanti msemmija fl-Artikolu 1 għandhom jinbnew u jitħaddmu b’tali mod li jiġu żgurati l-objettivi li ġejjin:
a) il-minimizzazzjoni tal-kawżi tar-rilaxx aċċidentali ta’ gass, ta’ nar u ta’ splużjoni,
b) il-limitazzjoni, fil-każ ta’ avveniment inċidentali, ta’ korriment tal-persuni;
c) il-limitazzjoni tal-ħsara lill-bini u lill-bini li jmissu mal-impjant fil-każ ta’ inċident,
d) l-iżgurar li l-iskwadri tat-tifi tan-nar/tas-salvataġġ ikunu kapaċi jaħdmu f’kundizzjonijiet sikuri.

Artikolu 3
Dispożizzjonijiet tekniċi
1. Għall-fini li jinkisbu l-objettivi msemmija fl-Artikolu 2, huwa approvat ir-regolament tekniku msemmi fl-Anness 1 li huwa parti integrali minn dan id-Digriet.

Artikolu 4
Applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tekniċi
1. Id-dispożizzjonijiet tal-Anness 1 għandhom japplikaw għall-impjanti tal-produzzjoni tal-idroġenu li jużaw l-elettroliżi (l-hekk imsejħa “elettrolizzaturi”) u sistemi ta’ ħżin relatati għall-gass tal-idroġenu:
a) għal faċilitajiet ġodda;
b) eżistenti fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan id-Digriet, fil-każ ta’ bidliet relatati mas-sikurezza kontra n-nirien li jinvolvu bidliet fil-kundizzjonijiet tas-sikurezza kontra n-nirien li kienu jeżistu minn qabel, limitati għall-partijiet ikkonċernati mill-intervent.
2. L-ebda aġġustament ma għandu jkun meħtieġ għal attivitajiet li, fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan id-Digriet:
a) ikunu fil-pussess ta’ awtorizzazzjonijiet inkluż dwar it-twettiq tar-rekwiżiti tas-sikurezza kontra n-nirien, maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti, kif previst fl-Artikolu 38 tad-Digriet-Liġi Nru 69 tal-21 ta’ Ġunju 2013, mibdul, b’emendi, bil-Liġi Nru 98 tad-9 ta’ Awwissu 2013; 
b) jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 3, 4 u 7 tad-Digriet Presidenzjali Nru 151 tal-1 ta’ Awwissu 2011.

Artikolu 5
Rekwiżiti ta’ kostruzzjoni
1. It-tagħmir u l-assemblaġġi ta’ pressjoni li jikkostitwixxu l-impjant għandhom ikunu ddisinjati, mibnija u mgħammra speċifikament għall-installazzjoni f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-UE u dawk nazzjonali fis-seħħ. Is-sistemi kollha taħt pressjoni għandhom ikunu protetti minn pressjoni żejda.
2. L-impjanti u t-tagħmir relatat għandhom jitfasslu b’tali mod li jimminimizzaw il-possibbiltà ta’ rilaxxi aċċidentali tal-idroġenu. 
3. L-assemblaġġi u t-tagħmir li jikkostitwixxu l-impjant għandhom jiġu installati kif suppost skont l-istruzzjonijiet mogħtija fil-ktejjeb tal-installazzjoni, l-użu u l-manutenzjoni, ipprovdut mill-manifattur, jew skont l-aħjar prattiki jew kif definit mid-disinjatur. 
4. Sabiex jintlaħqu l-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 2, l-installatur huwa meħtieġ li jivverifika li l-impjant huwa adatt għat-tip ta’ użu kif ukoll għat-tip ta’ installazzjoni prevista u li l-utent ġie infurmat dwar l-obbligi u l-projbizzjonijiet speċifiċi li għandhom l-għan li jiżguraw it-tħaddim sikur tal-impjant u l-faċilitajiet ta’ ħżin relatata.

	Artikolu 6
Użu ta’ prodotti tat-tifi tan-nar
1. Il-prodotti għat-tifi tan-nar użati fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan id-Digriet huma:
a) identifikat b’mod uniku taħt ir-responsabbiltà tal-manifattur, skont il-proċeduri applikabbli;
b) ikkwalifikati fir-rigward tar-rekwiżiti tal-prestazzjoni u l-użu maħsub;
c) aċċettati mill-persuna responsabbli għall-operazzjoni, jew mill-persuna responsabbli għat-twettiq tax-xogħlijiet billi takkwista u tivverifika d-dokumentazzjoni tal-identifikazzjoni u l-kwalifika.
2. L-użu ta’ prodotti tat-tifi tan-nar huwa permess jekk jintużaw f’konformità mal-użu maħsub, jekk jissodisfaw il-prestazzjoni meħtieġa minn dan id-digriet u jekk:
a) jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet applikabbli tal-UE;
b) meta ma jaqgħux fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-UE, jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet nazzjonali applikabbli speċifiċi, li diġà ġew ippreżentati u approvati f’konformità mal-proċedura ta’ informazzjoni msemmija fid-Direttiva (UE) 2015/1535;
c) meta ma jkunux koperti mill-punti (a) u (b), ikunu kkummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea jew fit-Turkija, jew joriġinaw minn Stat tal-EFTA li huwa firmatarju tal-Ftehim ŻEE u huma kkummerċjalizzati legalment hemmhekk għall-użu bl-istess kundizzjonijiet li jiggarantixxu livell ta’ protezzjoni, għal skopijiet ta’ sikurezza kontra n-nar, ekwivalenti għal dak previst fir-regolament tekniku anness ma’ dan id-Digriet.
3. L-ekwivalenza tal-livell ta’ protezzjoni garantit mill-prodotti tat-tifi tan-nar imsemmija fil-paragrafu 2 għandha tiġi vvalutata, meta meħtieġ, mill-Ministeru għall-Intern, billi jiġu applikati l-proċeduri stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 764/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u, mid-19 ta’ April 2020, dawk stabbiliti fir-Regolament (UE) 2019/515 tad-19 ta’ Marzu 2019 dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta’ prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor.

	Artikolu 7
Dispożizzjonijiet finali
1. Dan id-Digriet għandu jidħol fis-seħħ 30 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika Taljana.

Ruma, 
	
	Piantedosi





Anness 1
(Artikolu 3(1))

REGOLI TEKNIĊI GĦALL-PREVENZJONI TAN-NIRIEN GĦALL-IDENTIFIKAZZJONI TAL-METODI GĦALL-ANALIŻI TAR-RISKJU U L-MIŻURI TAS-SIKUREZZA KONTRA N-NIRIEN LI GĦANDHOM JIĠU ADOTTATI GĦAD-DISINN, IL-KOSTRUZZJONI U T-TĦADDIM TA’ IMPJANTI GĦALL-PRODUZZJONI TAL-IDROĠENU PERMEZZ TAL-ELETTROLIŻI U SISTEMI TA’ ĦŻIN RELATATI


Titolu I – Dispożizzjonijiet Ġenerali

1. Termini, definizzjonijiet u tolleranzi dimensjonali.
1.1  	Għal termini, definizzjonijiet u tolleranzi dimensjonali, jekk jogħġbok irreferi għad-dispożizzjonijiet tad-Digriet tal-Ministru għall-Intern tat-30 ta’ Novembru 1983.  
1.2.  	Għall-finijiet ta’ dawn ir-regoli tekniċi, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:
1.2.1 	Iż-żona rilevanti tal-impjant għall-produzzjoni tal-idroġenu:
	iż-żona rilevanti li fiha jinsabu l-elementi kostitwenti tal-impjant ta’ produzzjoni. 
1.2.2 	Żona ta’ waqfien tal-vagun biċ-ċilindru: 
	żona użata għall-ipparkjar temporanju ta’ vaguni biċ-ċilindru meta ma jkunux imqabbda mal-impjant, imdawra b’sinjalar orizzontali speċjali, li jikkorrispondi għall-projezzjoni fil-pjan tad-daqs massimu tal-vagun biċ-ċilindru.  
1.2.3 	Post tat-tagħbija: 
	sistema ta’ trasferiment tal-idroġenu bl-użu ta’ apparat għat-twassil tal-gass. 
1.2.4 	Bilanċ taċ-ċumnija: 	
	sistemi awżiljarji u komponenti taċ-ċumnija tal-elettroliżi (separaturi tal-gass/likwidu, sistemi ta’ tkessiħ, pompi tar-riċirkolazzjoni, illostrar tal-ilma, eċċ.).
1.2.5 	Kaxxa: 
	żona mdawra minn ħitan tul il-perimetru magħmula minn konkrit rinfurzat, jew materjal ieħor mhux kombustibbli ta’ saħħa mekkanika adegwata, b’karatteristiċi kostruttivi tal-artefatti b’tali mod li jiżguraw biss tul il-perimetru l-mitigazzjoni tal-effetti minħabba xenarji ta’ rilaxx u nirien u materjali li huma previsti wara tifqigħa potenzjali. Il-kaxxa jista’ jkollha waħda jew tnejn mill-erba’ naħat kompletament miftuħa, dment li dawn il-fetħiet ma jkunux jagħtu għal żoni fejn hija prevista jew permessa l-preżenza ta’ persuni li ma jaħdmux fl-impjant u/jew partijiet vulnerabbli tal-impjant u l-apparati tiegħu. L-għoli tal-limitu għandu jkun mill-inqas metru ogħla mill-ogħla punt tal-elementi perikolużi li jinsabu fih. L-art u s-saqaf, li jekk preżenti għandhom ikunu ħfief, huma magħmula minn materjali mhux kombustibbli. Fuq ġewwa għandhom jiġu adottati miżuri xierqa biex jipprevjenu l-formazzjoni u l-permanenza ta’ atmosferi splussivi.
1.2.6 	vagun biċ-ċilindru (jew vettura bil-batterija jew vagun bil-batterija): 
	vettura jew vagun li jkun fih elementi konnessi ma’ xulxin b’manifold u mwaħħal b’mod permanenti ma’ unità ta’ trasport; il-komponenti ta’ vettura bil-batterija jew vagun bil-batterija jinkludu: ċilindri, tubi, grupp ta’ ċilindri u ċilindri ta’ pressjoni kif ukoll tankijiet tat-trasport tal-gass b’kapaċità ta’ aktar minn 450 litru.


1.2.7 	Ċellula elettrolitika: 
ċellula elettrokimika li tippermetti l-konverżjoni tal-enerġija elettrika f’enerġija kimika; f’dan il-każ, titwettaq elettroliżi tal-ilma biex jinkisbu l-idroġenu u l-ossiġenu. 
1.2.8 	Apparat għad-distribuzzjoni tal-gass: 
apparat immuntat fit-tarf ta’ fitting ta’ pajp semi-riġidu li jkun imqabbad mal-apparat tat-tagħbija mqiegħed fuq il-vagun biċ-ċilindru jew fuq mezzi oħra ta’ trasport u b’kapaċità ta’ konnessjoni sikura u b’mod li ma tgħaddix arja minnha.
1.2.9 	Elettrolizzatur: 
	sistema għall-produzzjoni tal-idroġenu u tal-ossiġenu li tikkonsisti f’modulu tal-elettroliżi, transformer u rettifikatur (impjant għall-produzzjoni tal-idroġenu bl-użu tal-elettroliżi).
1.2.10 	Maniġer jew Persuna responsabbli għall-attività: 
	kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li tippossjedi jew tħaddem stabbiliment jew impjant, jew li tkun ġiet iddelegata lilha s-setgħa deċiżiva ekonomika jew ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet għat-tħaddim tekniku tal-istabbiliment jew tal-impjant; il-maniġer huwa l-persuna responsabbli għall-attività msemmija fl-Anness I tad-Digriet Presidenzjali 151/2011. 
1.2.11 	Assemblaġġ għat-tnaqqis u l-istabbilizzazzjoni tal-pressjoni:
sett ta’ apparati għat-tnaqqis u l-istabbilizzazzjoni tal-pressjoni tal-idroġenu u, meta xieraq, tal-ossiġenu maħsub għall-impjant tal-utent. 
1.2.12 	Gass tal-idroġenu:
idroġenu li ġie prodott f’forma gassuża bi grad ta’ purità kkaratterizzat minn frazzjoni molari minima ta’ 98 %. 
1.2.13 	Impjant għall-produzzjoni tal-idroġenu bl-użu tal-elettroliżi: 
sistema li tikkonsisti f’elettrolizzatur wieħed jew aktar u kwalunkwe infrastruttura assoċjata bħal: kompressuri, faċilitajiet ta’ ħżin, purifikazzjoni, postijiet tat-tagħbija, tnaqqis u stabbilizzazzjoni tal-pressjoni.
1.2.14 	Bini maħsub għal servizzi anċillari: 
	bini, ġewwa s-sit, użat għal attivitajiet komplementari bħal, pereżempju, uffiċċji, kamra ta’ kontroll tekniku, toilets, imħażen, workshops mingħajr l-użu ta’ fjammi mikxufa, eċċ.
1.2.15 	Modulu ta’ elettroliżi: 
	sistema magħmula minn ċumnija tal-elettroliżi waħda jew aktar, bilanċ taċ-ċumnija u kwalunkwe sistema ta’ purifikazzjoni tal-idroġenu; il-modulu jista’ jinkludi wkoll it-trattament tal-ilma (sistema ta’ produzzjoni tal-ilma demineralizzat).
1.2.16 	Grupp ta’ ċilindri: 
	sett ta’ ċilindri interkonnessi mqiegħda f’pożizzjoni orizzontali jew vertikali, appoġġati minn struttura tal-azzar u mgħammra b’manifold tal-ħruġ wieħed li jiġbor l-iżbokki individwali miċ-ċilindri; id-definizzjoni ta’ grupp ta’ ċilindri tista’ tinkludi MEGC “kontenituri tal-gass b’ħafna elementi”, jiġifieri unitajiet tat-trasport li jinkludu elementi mqabbda ma’ xulxin b’manifold u mmuntati f’qafas; il-komponenti ta’ MEGC jinkludu: ċilindri, tubi, ċilindri ta’ pressjoni u gruppi ta’ ċilindri, kif ukoll tankijiet tal-gass li jesgħu aktar minn 450 litru.
1.2.17 	Persunal responsabbli:
persunal infurmat u mħarreġ b’mod adegwat awtorizzat ukoll biex jintervjeni fil-ġestjoni tal-impjant, lokalment jew mill-bogħod permezz ta’ kamra ta’ kontroll mill-bogħod. 
1.2.18 	Rettifikatur: 
tagħmir elettriku li l-funzjoni tiegħu hija li jikkonverti l-kurrent alternanti f’kurrent dirett, li huwa meħtieġ għall-proċess tal-elettroliżi.
1.2.19 	Tank ta’ lqugħ: 
tank tal-idroġenu taħt pressjoni li l-funzjoni tiegħu hija li jimmaniġġa kwalunkwe varjazzjoni fil-karga bejn l-elettrolizzatur u s-sistema ta’ kompressjoni.
1.2.20 	Sistema ta’ kompressjoni: 
sistema li tikkonsisti f’kompressur wieħed jew aktar f’serje jew parallel biex tikkompressa l-gass mill-pressjoni tal-bokka sal-pressjoni li fiha jintuża, jitgħabba f’vaguni biċ-ċilindru, jinħażen jew jintuża mod ieħor.
1.2.21 	Sistema ta’ purifikazzjoni tal-idroġenu: 
sistema li tinvolvi t-tneħħija tar-residwi tal-produzzjoni li jinsabu fl-idroġenu, li fil-każ tal-produzzjoni tal-idroġenu mill-elettroliżi tikkonsisti prinċipalment f’ilma u ossiġenu.
1.2.22 	Sit: 
iż-żona li fiha sseħħ l-attività.
1.2.23 	Ċumnija tal-elettroliżi: 
sett ta’ ċelloli elettrolitiċi interkonnessi li jiffurmaw element fiżiku wieħed separat minn kwalunkwe sett ieħor ta’ ċelloli.
1.2.24 	Unità ta’ ħżin ta’ idroġenu kkompressat: 
il-ħżin fuq il-post tal-idroġenu kkompressat, permezz ta’ tankijiet fissi, li jista’ jiġi implimentat ukoll permezz ta’ gruppi ta’ ċilindri.
1.2.25 	Transformer: 
	transformer li jirċievi input AC, li l-funzjoni tiegħu hija li jipprovdi lir-rettifikatur bil-vultaġġ tal-provvista t-tajjeb.
1.2.26 	Valv iżolanti kkontrollat mill-bogħod: 
	valv li jinżamm miftuħ waqt it-tħaddim li jista’ jitħaddem ukoll minn punt predeterminat imneħħi mill-punt tal-installazzjoni tal-valv; il-komponenti tas-sistema ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu ddisinjati b’tali mod li jiġi ddeterminat l-għeluq awtomatiku tal-valv f’każ ta’ ħsara ta’ wieħed mill-valvijiet.
1.2.27 	Valv ta’ sigurtà:
	valv li jnaqqas il-pressjoni li jitħaddem awtomatikament li l-għan tiegħu huwa li jipprevjeni milli impjant jew parti minnu, li jkun fih gass jew fwar, ikun soġġett għal pressjoni ogħla mill-pressjoni tad-disinn.
1.2.28 	Valv tal-egżost għal sistemi ta’ emerġenza:
	valv li jinżamm magħluq waqt it-tħaddim li jista’ jitħaddem ukoll minn punt predeterminat imneħħi mill-punt tal-installazzjoni tal-valv; il-komponenti tas-sistema ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu ddisinjati b’tali mod li jiġi ddeterminat il-ftuħ awtomatiku tal-valv f’każ ta’ ħsara ta’ wieħed mill-valvijiet.
1.2.29	Effiċjenza tal-elettrolizzatur:
	il-proporzjon tal-enerġija elettrika assorbita mill-elettrolizzatur [kWh] mal-volum ta’ idroġenu prodott mill-elettrolizzatur innifsu [Nm3].




2. Klassifikazzjoni tal-impjanti.
Fid-dawl tad-diversi applikazzjonijiet tal-impjanti tal-produzzjoni tal-idroġenu, dawn jistgħu jiġu kklassifikati skont il-pressjonijiet operattivi tal-idroġenu kif muri hawn taħt:
· P ≤ 0.5 barg
· 0.5 barg < P ≤ 50 barg 
· 50 barg < P ≤ 100 barg
· 100 barg < P ≤ 300 barg
· 300 barg < P ≤ 500 barg
· 500 barg < P ≤ 700 barg
· 700 barg < P ≤ 1000 barg
L-ewwel żewġ livelli ta’ pressjoni tal-idroġenu (P ≤ 0.5 barg; 0.5 barg < P ≤ 50 barg) huma tipiċi tal-elettrolizzaturi.
Għal pressjonijiet operattivi ta’ aktar minn 1000 barg jew jekk jintużaw sistemi ta’ ħżin minbarra dawk indikati f’dan id-digriet, id-disinjatur, wara valutazzjoni tar-riskju tan-nirien, se jkollu jimplimenta miżuri speċifiċi ta’ sikurezza kontra n-nirien determinati wkoll permezz tal-metodi previsti b’approċċ ta’ inġinerija għas-sikurezza kontra n-nirien li huma msemmija fid-Digriet tal-Ministru tal-Intern tad-9 ta’ Mejju 2007.

3. Komponenti tal-impjanti.
Il-komponenti differenti li jikkostitwixxu l-faċilità ta’ produzzjoni u ħżin għandu jkollhom il-karatteristiċi, l-apparat ta’ sikurezza u t-tagħmir imsemmija fit-Titolu II hawn taħt.
Il-faċilitajiet tal-produzzjoni u tal-ħżin tal-idroġenu huma ġeneralment magħmula mill-elementi li ġejjin:
a) elettrolizzatur;
b) tank ta’ lqugħ;
c) sistema ta’ kompressjoni;
d) unità ta’ ħżin tal-idroġenu;
e) assemblaġġ għat-tnaqqis u l-istabbilizzazzjoni tal-pressjoni;
f) stazzjon tat-tagħbija (postijiet tat-tagħbija);
g) pajpijiet ta’ konnessjoni (elementi ta’ konnessjoni bejn l-elementi (a), (b), (c), (d), (e) u (f) għat-trasferiment tal-idroġenu);
h) żona ta’ waqfien tal-vagun biċ-ċilindru;
i) bini maħsub għal servizzi anċillari.

Hawn taħt jinsab eżempju ta’ dijagramma ta’ impjant tipiku.
[image: ]
	Impianto di produzione di idrogeno mediante elettrolisi
	Impjant għall-produzzjoni tal-idroġenu bl-użu tal-elettroliżi

	Elettrolizzatore
	Elettrolizzatur

	Modulo di elettrolisi
	Modulu ta’ elettroliżi

	Stack
	Ċumnija

	Balance of stack
	Bilanċ taċ-ċumnija

	Trasformatore
	Transformer

	Raddrizzatore
	Rettifikatur

	Serbatoio tampone (buffer tank)
	Tank ta’ lqugħ

	Sistema di purificazione idrogeno
	Sistema ta’ purifikazzjoni tal-idroġenu

	Area di sosta carri bombolai
	Żona ta’ waqfien tal-vagun biċ-ċilindru

	Baia/e di carico
	Post(ijiet) tat-tagħbija

	Carro bombolaio
	Vagun biċ-ċilindru

	Sistema di compressione
	Sistema ta’ kompressjoni

	Stoccaggio di idrogeno
	Unità ta’ ħżin tal-idroġenu

	Compressore
	Kompressur

	Serbatoio
	Tank

	Pacco bombole
	Grupp ta’ ċilindri

	Gruppo di riduzione e stabilizzazione della pressione
	Assemblaġġ għat-tnaqqis u l-istabbilizzazzjoni tal-pressjoni

	Locali sevizi accessori
	Servizzi ta’ aċċessorji lokali



4. Elementi perikolużi.
Għall-fini tad-determinazzjoni tad-distanzi ta’ sikurezza u ta’ protezzjoni, l-elementi msemmija fil-punt 3(a), limitati għall-modulu tal-elettroliżi, u (g), tal-istess punt, għandhom jitqiesu bħala elementi perikolużi tal-impjant.

5. Materjali.
Il-materjali użati għall-kostruzzjoni tal-elementi tal-impjant għandhom ikunu kompatibbli mal-idroġenu fit-temperaturi u l-pressjonijiet tal-użu. B’mod partikolari, il-materjali jintgħażlu wkoll billi jitqiesu l-problemi speċifiċi li jirriżultaw mill-fraġilità tal-idroġenu. Sabiex issir l-għażla t-tajba, tista’ ssir referenza wkoll għad-dispożizzjonijiet tal-ISO 11114-4. 
Fl-għażla tal-materjali, il-problemi tal-permeabbiltà u l-porożità għall-idroġenu għandhom jitqiesu wkoll. 
Għall-għażla tal-materjali użati, il-problemi relatati mal-għeja u t-tixjiħ għandhom jitqiesu wkoll, f’relazzjoni mal-kundizzjonijiet tal-użu u l-ħinijiet operattivi mistennija. 
L-attivitajiet ta’ disinn, kontroll, verifika u manutenzjoni għandhom jiġu definiti u skedati skont l-indikazzjonijiet deskritti f’dan il-punt ukoll.

6. Verifika ta’ jekk elettrolizzatur huwiex suġġett għad-Digriet Presidenzjali Nru 151 tal-1 ta’ Awwissu 2011.
Il-faċilitajiet tal-produzzjoni tal-idroġenu mhumiex inklużi b’mod espliċitu fl-Anness I tad-Digriet Presidenzjali Nru 151/2011. Madankollu, id-disinjatur għandu jivvaluta liema mill-attivitajiet attwali huma attribwibbli għall-punti fl-Anness I (sistemi ta’ kompressjoni jew dekompressjoni, installazzjonijiet u depożiti ta’ gassijiet fjammabbli kkompressati f’ċilindri jew f’tankijiet fissi, networks għat-trasport u d-distribuzzjoni ta’ gassijiet fjammabbli, impjanti fissi għad-distribuzzjoni tal-gass, eċċ.).  
B’mod partikolari, l-elettrolizzaturi huma attribwibbli għall-attività Nru 1 tal-Anness I “Stabbilimenti u impjanti fejn jiġu prodotti u/jew jintużaw gassijiet fjammabbli u/jew kombustibbli”, jekk il-kwantitajiet totali taċ-ċiklu ta’ gassijiet fjammabbli jkunu akbar minn 25 Nm3/h, kif ukoll għall-attività tal-ħżin ta’ gassijiet fjammabbli relatati mal-kwantitajiet miżmuma. 
Sabiex jiġi vverifikat jekk elettrolizzatur, li l-potenza espressa f’kW tiegħu hija magħrufa, jikkostitwixxix attività msemmija fil-punt 1.1.C tal-Anness I tad-Digriet Presidenzjali Nru 151/2011, tista’ ssir referenza għall-valur tal-“effiċjenza” tiegħu espress f’kWh/Nm3, kif definit fil-punt 1.2.29.
Pereżempju, jekk wieħed jassumi valur ta’ referenza tal-effiċjenza ta’ 5 kWh/Nm3 għal elettrolizzatur, il-valur limitu tal-potenza espressa f’kW, li meta jinqabeż, l-attività hija soġġetta għal kontrolli tal-prevenzjoni tan-nirien, jista’ jiġi kkalkulat kif ġej:

25 Nm3/h x 5 kWh/Nm3 = 125 kW



Titolu II – Metodi ta’ kostruzzjoni

7. Aċċess għaż-żona.
7.1 Sabiex ikun jista’ jsir l-intervent tal-vetturi ta’ salvataġġ tal-Brigata tan-Nar, is-sit għandu jkollu mill-inqas punt wieħed ta’ aċċess bir-rekwiżiti minimi li ġejjin:
 
· wisa’: 3.50 metri; 
· spazju ħieles mill-għoli: 4 metri; 
· raġġ ta’ tidwir: 13-il metru; 
· gradjent: mhux aktar minn 10 %; 
· reżistenza għat-tagħbija: mill-inqas 20 tunnellata (8 fuq il-fus ta’ quddiem, 12 fuq il-fus ta’ wara, b’bażi tar-rota ta’ 4 metri).
7.2 F’sistemi ddisinjati għall-forniment ta’ vaguni biċ-ċilindru, il-mogħdijiet fiż-żona tal-impjant, jew fil-viċinanza immedjata, għandhom jippermettu aċċess u jippermettu l-manuvrar tal-vetturi. Iż-żona għandha tippermetti lill-vetturi, f’każ ta’ emerġenza, li jitbiegħdu fid-direzzjoni tal-ivvjaġġar.
7.3 	Iż-żoni li fihom jinsabu l-elementi perikolużi tal-impjant, kif imsemmi fil-punt 4, għandhom ikunu mdawrin b’ċint, b’għoli ta’ mhux inqas minn 1.8 metri, jew inkella mibnija b’tali mod li jagħmlu dawn l-elementi inaċċessibbli u jipprevjenu t-tbagħbis. 
Fil-każ ta’ impjanti ġewwa siti diġà mgħammra b’ċint tagħhom stess, iċ-ċint imsemmi hawn fuq mhuwiex meħtieġ. Meta jkun previst, ċint bħal dan jew kwalunkwe miżura oħra meħuda biex dawk l-elementi jsiru inaċċessibbli għandhom jitqiegħdu ’l bogħod mill-elementi tal-impjant li jippermettu t-tħaddim u l-manutenzjoni sikuri tiegħu. 

8. Impjant għall-produzzjoni tal-idroġenu.
L-impjant għall-produzzjoni tal-idroġenu għandu jkun soġġett għal valutazzjoni tar-riskju speċifika, li għandha titwettaq f’konformità mal-proċeduri stabbiliti fl-Anness I tad-Digriet tal-Ministru tal-Intern tas-7 ta’ Awwissu 2012. 
L-impjant għandu jkun iddisinjat u mmanifatturat f’konformità mal-aħjar prattiki. L-impjanti li jikkonformaw mal-ISO 22734, meta applikabbli, jitqiesu li huma konformi mal-aħjar prattiki.
Il-valutazzjoni tar-riskju tinkludi dik relatata mal-formazzjoni ta’ atmosferi potenzjalment esplużivi. Għal dan il-għan, il-Kapitolu V.2 tad-Digriet tal-Ministru tal-Intern tat-3 ta’ Awwissu 2015 jista’ jiġi adottat bħala referenza utli billi, minbarra l-miżuri li jinsabu f’dan id-Digriet, jiġu adottati l-miżuri li għandhom l-għan li jiksbu l-livell minimu ta’ protezzjoni msemmi fil-punt V.2.2.6.

9. L-unità tal-ħżin tal-idroġenu kkompressat.
9.1 L-akkumulazzjoni tal-gass tal-idroġenu, kemm fin-nofs tal-proċess kif ukoll għall-ħżin fl-impjant, tista’ sseħħ f’unità tal-ħżin, li tikkonsisti wkoll f’diversi kontenituri, bi pressjoni operattiva varjabbli li ma taqbiżx l-1000 barg.
L-unitajiet tal-ħżin, bl-eċċezzjoni tat-tankijiet ta’ lqugħ, għandhom jitqiegħdu fil-kaxxa xierqa kif definit fil-punt 1.2.5 hawn fuq.
Jekk il-volum totali tad-depożitu jaqbeż is-6000 Nm3, il-kaxxa għandha tinqasam f’kompartimenti (kull wieħed b’volum ta’ mhux aktar minn 6000 Nm3) imdawra b’ħitan magħmula minn konkrit rinfurzat, jew materjal ieħor reżistenti għan-nar ta’ reżistenza mekkanika adegwata, b’karatteristiċi tal-kostruzzjoni tal-oġġetti manifatturati b’tali mod li jiggarantixxu l-mitigazzjoni tal-effetti minħabba inċidenti tul il-perimetru biss. 
9.2 	L-unità ta’ ħżin għandha tkun iddisinjata u mmanifatturata f’konformità mal-aħjar prattiki. 
Kull unità tal-ħżin tal-gass tal-idroġenu għandu jkollha r-rekwiżiti ta’ sikurezza li ġejjin: 
· l-istruttura ta’ appoġġ, jekk preżenti, ma tkunx kombustibbli u jkollha mill-inqas karatteristiċi ta’ reżistenza għan-nar R60 jew tkun protetta b’tali mod li tiżgura prestazzjoni ekwivalenti għal R60; 
· għandu jkollha apparati ta’ sikurezza li jipprevjenu li l-pressjoni taqbeż il-valur tad-disinn, irrispettivament mit-temperatura tal-ħżin. Tali apparati għandhom jitqiegħdu skont it-tip ta’ unità ta’ ħżin użata;
· ikollha sensur tan-nar, tat-temperatura jew ta’ individwazzjoni ta’ fjammi, li jiskatta l-attivazzjoni ta’ sistema ta’ tkessiħ esterna għall-kontenitur;
· kull unità ta’ ħżin għandha tkun iżolata mill-bqija tal-impjant permezz ta’ valvijiet iżolanti ta’ emerġenza. 
Kull unità ta’ ħżin għandha tkun mgħammra wkoll b’sistema ta’ kejl tal-pressjoni.
L-unitajiet ta’ ħżin għandhom jitqiegħdu ġewwa kull kaxxa b’tali mod li jillimitaw ir-riskji ta’ impatt dirett ta’ rilaxx possibbli minn unità waħda għal dik ta’ maġenbha. 
L-unitajiet ta’ ħżin għandhom jitqiegħdu f’distanza minn xulxin u mill-ħitan tal-kaxxa sabiex jiggarantixxu t-twettiq tal-operazzjonijiet ta’ sorveljanza u manutenzjoni.

10. Kompressuri.
Il-kompressuri għandhom ikunu ddisinjati u mmanifatturati f’konformità mal-aħjar prattiki. 
Kull kompressur għandu jkun mgħammar b’sistema ta’ sikurezza biex tipprevjeni pressjoni żejda kif ukoll b’sistema ta’ valv tal-egżost għad-depressurizzazzjoni ta’ emerġenza; għandu jkun imqabbad ukoll mal-bqija tas-sistema permezz ta’ sistemi xierqa ta’ tnaqqis tal-vibrazzjoni. 
Il-kompressuri għandhom ikunu mgħammra b’sistemi xierqa għat-tbattil u l-inertizzazzjoni biex ikunu jistgħu jitwettqu l-operazzjonijiet ta’ manutenzjoni. 
L-aċċessorji tas-sikurezza (valvijiet tas-sikurezza) installati ’l isfel mill-kompressuri, biex jiżguraw li ma jinqabżux il-pressjonijiet massimi tat-tħaddim, għandhom jiġu installati indipendentement minn dawk ġewwa l-kompressuri jew li diġà hemm fihom. 
Il-kompressuri, inkluż kwalunkwe apparat rilevanti (eż. apparati li jnaqqsu l-pulsazzjoni tal-pressjoni) għandhom jitqiegħdu f’kaxxi, kif definit fil-punt 1.2.5 hawn fuq. Għall-kompressuri bi pressjoni tal-ħruġ li ma taqbiżx it-300 barg, l-ilqugħ meħtieġ għandu jiġi identifikat bl-użu tal-valutazzjoni tar-riskju tan-nar u tal-isplużjoni.
Ir-reċipjenti użati biex inaqqsu l-pulsazzjonijiet tal-pressjoni akbar minn 150 barg għandu jkollhom volum ġeometriku li ma jaqbiżx iż-0.4 m3. Għandhom jitwettqu valutazzjonijiet tar-riskju speċifiċi għal reċipjenti ddisinjati biex inaqqsu l-pulsazzjonijiet tal-pressjoni b’volum ġeometriku li jaqbeż iż-0.4 m3. 

11. Postijiet tat-tagħbija.
Dawn huma żoni, kif definiti fil-punt 1.2.3, li jintużaw biex jinżammu l-vaguni biċ-ċilindru.
Matul it-tagħbija u l-ħatt tal-gass tal-idroġenu, il-pajpijiet li jgħaqqdu l-vagun biċ-ċilindri mal-impjant huma kkunsidrati bħala parti mill-installazzjoni. 
Ir-rotta ppjanata għall-vagun bit-tank, bejn id-dħul tal-impjant u l-punt tat-tagħbija u tal-ħatt u mbagħad minn dan il-punt għall-ħruġ, għandu jkollha pavimentar xieraq b’raġġi ta’ kurvatura li jippermettu lill-vettura tiċċaqlaq mingħajr ebda manuvra. Kwalunkwe tagħbija tal-vagun biċ-ċilindru mingħajr it-trejler għandha ssir fil-perjodu ta’ ħin strettament meħtieġ; F’dan il-każ, il-vagun biċ-ċilindru jiġi pparkjat sabiex ikun jista’ jitqabbad mat-trejler u jirmunkah, anke f’każ ta’ emerġenza, lejn il-ħruġ tal-impjant mingħajr il-ħtieġa ta’ manuvri.
Il-post tat-tagħbija għandu jkun mgħammar b’apparat tal-waqfien li jwaqqaf il-fluss tal-idroġenu, kemm fuq in-naħa tal-impjant kif ukoll fuq in-naħa tal-vagun biċ-ċilindru, hekk kif tingħafas il-buttuna tal-emerġenza, li tinsab ħdejn l-istazzjon tat-tagħbija.

12. Impjant tal-gass.
Dan huwa impjant magħmul minn sett ta’ pajpijiet, valvijiet iżolanti, ta’ rilaxx u ta’ sikurezza, kif ukoll tagħmir li jifforma l-provvista, il-kompressjoni, it-tnaqqis, l-akkumulazzjoni, in-network ta’ distribuzzjoni tal-gass u s-sistema ta’ emerġenza relatata. Il-materjali użati jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ sikurezza għat-tagħmir ta’ pressjoni. 
Il-pressjonijiet tad-disinn tal-impjant għandhom ikunu mill-inqas 10 % ogħla mill-pressjonijiet operattivi massimi u, fi kwalunkwe każ, mhux inqas mill-pressjonijiet ta’ intervent tal-valvijiet ta’ sikurezza. 
Il-pressjoni żejda fil-linja tal-provvista tal-postijiet tat-tagħbija bi pressjonijiet li jaqbżu t-300 bar ma għandhiex taqbeż il-1 % tal-pressjoni tat-twassil, b’pulsazzjonijiet tal-pressjoni li ma jaqbżux l-4 %. 

12.1. Pajpijiet riġidi. 
Il-pajpijiet riġidi tal-pressjoni għandhom ikunu: 
a) iddisinjati, mibnija u ttestjati skont id-Digriet Leġiżlattiv Nru 26 tal-15 ta’ Frar 2016;
b) imqiegħda b’mod espost, faċilment spezzjonati, fuq l-art, f’pożizzjoni protetta minn impatti possibbli; jekk dan ma jkunx possibbli, jistgħu jiġu installati f’passaġġi xierqa għall-vetturi li jistgħu jiġu spezzjonati u mgħammra bi gradilji ta’ ventilazzjoni b’wiċċ li jkun mill-inqas daqs is-sezzjoni tal-passaġġ, jew jistgħu jitqiegħdu taħt l-art, f’fond ta’ mhux inqas minn 0.50 metri; 
c) protetti mill-korrużjoni esterna;
d) ħielsa minn tensjonijiet sinifikanti fi ħdan il-materjal ikkawżati mill-assemblaġġ, daqqiet jew differenzi fit-temperatura; 
e) preferibbilment magħmula minn ġonot iwweldjati u, fi kwalunkwe każ, li jistgħu jiġu spezzjonati; 
f) immarkatu u identifikati b’mod ċar, anke fuq l-art. 
L-għażla tal-metodu tat-tqegħid tal-pajpijiet għandha tiżgura li l-attivitajiet ta’ spezzjoni, kontroll u manutenzjoni jitwettqu b’mod korrett.

12.2. Pajpijiet flessibbli. 
Il-pajpijiet flessibbli, li jistgħu jintużaw għall-konnessjonijiet bejn il-kompressuri, il-vaguni biċ-ċilindru u l-grupp ta’ ċilindri, għandu jkollhom pressjoni nominali ta’ mhux inqas minn dik tas-sistema ta’ kanali li jiddaħħlu fiha. 
Il-pajpijiet flessibbli tal-pressjoni għandhom jiġu ddisinjati, mibnija u ttestjati skont id-Digriet Leġiżlattiv Nru 26 tal-15 ta’ Frar 2016. 

12.3. L-apparati għat-tnaqqis tal-pressjoni u l-aċċessorji ta’ sikurezza. 
L-apparati għat-tnaqqis tal-pressjoni u l-aċċessorji ta’ sikurezza għandhom ikunu ddisinjati u mmanifatturati f’konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 26 tal-15 ta’ Frar 2016. 

12.4. Apparat għall-għeluq u l-iskariku tal-impjant. 
Dawn li ġejjin huma apparat għall-għeluq u l-ħruġ: 
a) valvijiet ta’ għeluq f’każ ta’ emerġenza b’funzjoni ta’ waqfien tat-trasferiment tal-idroġenu bejn il-partijiet differenti tal-impjant, tat-tip li normalment jinfetħu waqt it-tħaddim u jingħalqu f’każ ta’ emerġenza (fail close); jitħaddmu awtomatikament taħt sistema ta’ kontroll tas-sigurtà; 
b) valvijiet għall-ħruġ tal-impjant f’każ ta’ emerġenza bil-funzjoni li jippermettu d-depressurizzazzjoni rapida ta’ parti mill-impjant jew il-ġarr tal-idroġenu f’partijiet partikolari tal-impjant għal skopijiet ta’ sikurezza, tat-tip normalment magħluqa waqt it-tħaddim u miftuħa waqt emerġenza (fail open); jitħaddmu b’mod manwali u awtomatiku, possibbilment marbuta ma’ sistema ta’ kontroll u attivazzjoni manwali mill-bogħod; 
c) valvijiet manwali tal-għeluq u tal-ħruġ bil-funzjoni ta’ għeluq, iżolament u ħruġ ta’ partijiet tal-impjant għal skopijiet ta’ manutenzjoni. 
L-apparati tal-għeluq u tal-ħruġ tal-impjant, kemm b’funzjonijiet ta’ emerġenza kif ukoll operattivi, għandhom ikunu aċċessibbli faċilment għall-manutenzjoni u l-ispezzjoni. 
L-apparati tal-għeluq u tal-ħruġ f’każ ta’ emerġenza tal-impjant għandhom ikunu ddisinjati b’tali mod li jaħdmu f’tali kundizzjonijiet u jkunu identifikati b’mod ċar permezz ta’ sinjalar xieraq.
L-apparati tal-għeluq u tal-ħruġ f’każ ta’ emerġenza għandhom jiġu installati b’tali mod li t-tagħmir u s-sezzjonijiet tal-pajpijiet ikunu jistgħu jingħalqu u jiġu depressurizzati bħala riżultat ta’ avvenimenti jew inċidenti mhux normali. 
Il-manifolds kollha tal-apparat tal-ħruġ għandu jkollhom reżistenza mekkanika adegwata għall-pressjonijiet ikkawżati mill-ħruġ tal-gass. 
Ir-rilaxx tal-idroġenu fl-atmosfera għandu jsir f’għoli suffiċjenti biex ma jkunx ta’ periklu għan-nies u l-faċilitajiet f’każ ta’ tqabbid.

13. Kostruzzjonijiet elettriċi.
13.1. Il-kostruzzjonijiet elettriċi għandhom isiru f’konformità mal-Liġi Nru 186 tal-1 ta’ Marzu 1968, filwaqt li titqies il-klassifikazzjoni tal-periklu elettriku tal-bini, skont l-istandards tekniċi ta’ referenza u l-iżgurar tal-ilħuq tal-objettivi ta’ sikurezza kontra n-nirien li ġejjin: 
a) il-limitazzjoni tal-probabbiltà li jiġi kkawżat nar jew splużjoni; 
b) il-limitazzjoni tat-tixrid tan-nirien permezz tal-komponenti tiegħu; 
c) il-possibbiltà li l-okkupanti jitilqu mill-post f’kundizzjonijiet sikuri; 
d) il-possibbiltà li l-gruppi tas-salvataġġ jaħdmu f’kundizzjonijiet sikuri. 

13.2. Sabiex jintlaħqu l-objettivi stabbiliti fil-punt 13.1: 
a) l-installazzjonijiet previsti fil-punti 8, 9, 10 u 11 għandhom ikunu protetti mir-riskju ta’ sajjetti u mir-riskju tal-formazzjoni ta’ karigi elettrostatiċi skont l-istandards tekniċi ta’ referenza; 
b) is-sistemi elettriċi għandhom jikkonformaw mal-miżuri ta’ sikurezza li ġejjin: 
1. ikunu mgħammra b’tal-inqas apparat ta’ skonessjoni f’każ ta’ emerġenza li jinsab f’pożizzjoni protetta b’tali mod li jaqta’ l-elettriku tas-sistema kollha, inkella, jiġi ġestit skont il-proċeduri rrappurtati fil-pjan ta’ emerġenza sabiex ma jikkostitwixxix periklu waqt l-operazzjonijiet ta’ tifi; 
2. ikunu maqsuma f’diversi ċirkwiti terminali sabiex tkun garantita l-indipendenza elettrika taċ-ċirkwiti tal-provvista tal-enerġija tas-servizzi ta’ sikurezza u taċ-ċirkwiti tal-provvista tal-enerġija tas-servizzi l-oħra; 
3. ikunu mgħammra b’ċirkwiti protetti min-nirien għall-provvista ta’ servizzi ta’ sikurezza maħsuba biex jaħdmu fil-każ ta’ nirien f’konformità mal-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fl-istandards tekniċi ta’ referenza applikabbli u, fi kwalunkwe każ, mhux inqas minn dak muri fit-tabella li ġejja:


	Tip ta’ impjant

	Awtonomija
(min)
	Ħinijiet għall-qlib bejn provvista ordinarja u ta’ emerġenza (sek)

	Sistema ta’ tidwil ta’ sikurezza 
	60
	0.5

	Sistemi ta’ kontroll
	60
	15

	Sistemi ta’ għeluq u ta’ tkessiħ
	120
	15



13.3. Sistema ta’ ertjar u sistema għall-protezzjoni tal-istrutturi minn skariki atmosferiċi

L-impjant għandu jkun mgħammar b’sistema ta’ ertjar u l-miżuri meħtieġa biex jipproteġu mill-effetti diretti u indiretti tal-iskariki atmosferiċi wara l-kalkolu tal-probabbiltà ta’ sajjetti f’konformità mad-dispożizzjonijiet fis-seħħ u l-istandards tekniċi applikabbli;
Il-punt tal-mili għandu jkun mgħammar b’terminal tal-ertjar u morsi għat-twaħħil ekwipotenzjali bejn l-impjant fiss u l-vagun biċ-ċilindru, b’tagħmir tas-sikurezza xieraq biex jiġi vverifikat li l-kontinwità elettrika tinkiseb biss wara li l-morsa tkun imqabbda mal-vettura li tkun miexja (eż. swiċċ ta’ sikurezza inkorporat fil-morsa); l-operazzjonijiet ta’ mili jistgħu jibdew biss bil-kunsens minn qabel tat-terminal tal-ertjar.

14. Il-prevenzjoni tal-formazzjoni ta’ taħlitiet splussivi.
Sabiex jiġi mminimizzat ir-riskju tal-formazzjoni ta’ taħlitiet ta’ idroġenu u arja potenzjalment splussivi, għandha titwettaq valutazzjoni tar-riskju u għandhom jittieħdu l-miżuri protettivi konsegwenti f’konformità mad-dispożizzjonijiet li jinsabu fil-Kapitolu V.2 tad-Digriet tal-Ministru għall-Intern tat-3 ta’ Awwissu 2015. 
Għandhom jittieħdu wkoll il-miżuri ulterjuri li ġejjin:
a) f’każ ta’ devjazzjoni tal-fluss u tal-pressjoni tal-gass tal-idroġenu mil-limiti operattivi regolari tal-impjant kif iddikjarati mill-manifattur, għandha tiġi installata sistema ta’ kontroll tal-proċess li tinterrompi l-provvista tal-enerġija ta’ tagħmir elettriku mhux ikklassifikat f’konformità mad-Direttiva 2014/34/UE (ATEX) u tinbeda l-ventilazzjoni; is-sistema ta’ ventilazzjoni għandha tkun ta’ daqs li żżomm konċentrazzjoni medja ta’ gass tal-idroġenu fil-kamra tal-elettrolizzatur (u kwalunkwe kaxxa b’tagħmir li fih l-idroġenu) taħt il-1 % skont il-volum, inkluż f’konformità mal-kriterji deskritti fl-ISO 22734;
b) sistema ta’ detezzjoni tal-idroġenu għandha tiġi installata fil-kamra li fiha l-elettrolizzatur li kapaċi tibda l-proċess ta’ ventilazzjoni awtomatika jekk ikun hemm konċentrazzjonijiet ta’ 1 % jew aktar skont il-volum; l-għażla tan-numru, tal-post u tat-tip tad-detetturi tal-idroġenu għandha ssir f’konformità mal-aħjar prattiki, b’referenza partikolari għall-IEC EN 60079-29-1 jew għal standard tekniku ekwivalenti; l-installazzjoni, l-użu u l-manutenzjoni tad-detetturi tal-gass tal-idroġenu għandhom jikkonformaw mal-IEC EN 60079-29-2 jew ma’ standard tekniku ekwivalenti.
Barra minn hekk, sabiex tiġi evitata l-formazzjoni ta’ atmosferi arrikkiti bl-ossiġenu (b’konċentrazzjoni ta’ ossiġenu fl-arja ta’ aktar minn 23.5 % skont il-volum), jekk l-elettrolizzatur ikun iddisinjat biex jirrilaxxa l-ossiġenu ġewwa żoni jew fuq ġewwa, għandha tiġi pprovduta sistema ta’ detezzjoni tal-ossiġenu, li tattiva s-sistema ta’ ventilazzjoni.




Titolu III – Miżuri ta’ protezzjoni attiva

15. Sistemi ta’ detezzjoni u ta’ allarm.
L-elementi perikolużi tal-impjant imsemmija fil-punt 4 għandhom jiġu mmonitorjati billi jiġu installati s-sistemi li ġejjin:
a) sistema għad-detezzjoni, il-kontroll u l-monitoraġġ tat-temperatura tal-elementi perikolużi tal-impjant, jekk ikunu jistgħu jintlaħqu valuri għoljin ta’ temperatura; 
b) sistema ta’ detezzjoni u kontroll ta’ tnixxija ta’ gass fiż-żoni kollha tal-impjant li x’aktarx jiġu affettwati mill-formazzjoni eventwali ta’ atmosfera splussiva, skont ir-riżultati tal-valutazzjoni tar-riskju li għandha titwettaq f’konformità mad-dispożizzjonijiet li jinsabu fil-Kapitolu V.2 tad-Digriet tal-Ministru għall-Intern tat-3 ta’ Awwissu 2015; l-impjant għandu, sa fejn ikun possibbli, jinbena f’konformità mal-istandards tekniċi ta’ referenza; 
c) għandha tiġi pprovduta sistema ta’ detezzjoni ta’ fjammi fiż-żoni kollha tal-impjant li x’aktarx jiġu affettwati mit-tqabbid ta’ kwalunkwe tnixxija tal-idroġenu; l-impjant għandu, sa fejn ikun possibbli, jinbena f’konformità mal-istandards tekniċi ta’ referenza. 
L-installazzjoni ta’ sistema ta’ individwazzjoni u ta’ allarm f’każ ta’ nirien hija meħtieġa wkoll sabiex tiġi protetta l-attività kollha, bil-funzjonijiet ewlenin li ġejjin: 
· A, individwazzjoni awtomatika ta’ nirien;
· B, funzjoni ta’ kontroll u sinjalar
· C, funzjonalità ta’ allarm f’każ ta’ nar.
· L, funzjoni tal-qawwa tas-sikurezza;
· D, funzjoni ta’ sinjalar manwali. 

Il-funzjonijiet B, C, L, D huma estiżi għall-attività kollha, filwaqt li l-funzjoni A tista’ tiġi pprovduta biss f’żoni jew f’bini fejn jistgħu jiżviluppaw nirien.
Is-sinjali tas-sistema jiġu rrappurtati lil ċentru ta’ kontroll speċjali li jkun jinsab f’kamra teknika ġewwa l-impjant, bil-possibbiltà li jiġu ripetuti barra wkoll, fi kwalunkwe każ f’pożizzjoni protetta, u jiġu rrappurtati lis-sistema ta’ emerġenza msemmija fil-punt li jmiss; għandu jiġi installat fuq barra apparat ta’ sinjalar bid-dawl u bil-ħoss, imqabbad mal-attivazzjoni tas-sistemi ta’ kontroll.

16. Sistemi ta’ għeluq u tkessiħ.
L-elementi perikolużi tal-impjant għandhom ikunu protetti minn network ta’ idranti tan-nar iddisinjat, installat, ittestjat u ġestit skont l-aħjar prattiki u f’konformità mad-direttivi msemmija fid-Digriet tal-Ministeru għall-Intern tal-20 ta’ Diċembru 2012. Għad-disinn tan-network, tista’ ssir referenza għal UNI 10779, jekk wieħed jassumi livell ta’ periklu ta’ mhux inqas minn 2 għall-attività.
L-unità ta’ ħżin tal-idroġenu kkompressat, bl-eċċezzjoni ta’ gruppi ta’ ċilindri b’volum ġeometriku ta’ inqas minn 1 m3, għandha tkun protetta ukoll minn sistemi ta’ tkessiħ bil-bexxiexa.

17. Apparati tat-tifi tan-nar.
Biex jintefa’ minnufih nar li jista’ jkun hemm, għandhom jiġu installati apparati tat-tifi tan-nar b’kapaċità minima tat-tifi tan-nar ta’ mhux inqas minn 27A 89B u tagħbija minima ta’ mhux inqas minn 6 kg jew 6 litri f’għadd suffiċjenti biex tiġi żgurata distanza massima ta’ 20 metru.
B’riżultat tal-valutazzjoni tar-riskju tan-nirien, għandhom jiġu installati apparati tat-tifi tan-nar għal riskji speċifiċi oħra, pożizzjonati b’mod xieraq f’distanza ta’ mhux aktar minn 15-il metru mis-sorsi tar-riskju.
L-apparat tat-tifi tan-nar għandhom dejjem ikunu disponibbli għall-użu immedjat, u għalhekk għandhom jitqiegħdu:
· f’post faċilment viżibbli u aċċessibbli, tul ir-rotot ta’ evakwazzjoni qrib il-ħruġ minn kmamar, artijiet jew il-bini;
· qrib kwalunkwe żona ta’ riskju speċifiku.
Għall-postijiet tax-xogħol fuq ġewwa, fil-każ ta’ tqabbid tan-nirien tal-Klassi A jew tal-Klassi B, għandhom jintużaw apparati għat-tifi tan-nar bl-ilma (apparati għat-tifi tan-nar bl-ilma).
Jekk ikun previst l-użu ta’ apparati għat-tifi tan-nar f’installazzjonijiet jew tagħmir elettriku ta’ tensjoni għolja, għandhom jiġu installati l-apparati għat-tifi tan-nar xierqa għal dan l-għan.

18. Sistema ta’ emerġenza (ESS).
18.1 L-impjant tal-produzzjoni għandu jkun mgħammar b’Sistema ta’ Tifi f’Każ ta’ Emerġenza (ESS) li twaqqaf immedjatament il-provvista tal-enerġija lill-elementi perikolużi tal-impjant f’każ ta’ periklu serju u immedjat u li ma tistax tiġi diżattivata bl-intervent tas-sistemi ta’ kontroll tal-proċess biss.
L-ESS tista’ tiġi attivata wara l-intervent tas-sistemi awtomatiċi ta’ individwazzjoni jew is-sistema ta’ individwazzjoni u ta’ allarm f’każ ta’ nirien imsemmija fil-punt 15. Fi kwalunkwe każ, hemm buttuni ta’ emerġenza (Apparat għat-Tifi f’Każ ta’ Emerġenza, ESD), għar-risettjar b’mod manwali, imqiegħda ħdejn l-elementi perikolużi tal-impjant. 
L-ESS għandha tintervjeni mill-inqas fil-każijiet li ġejjin:
a) il-konċentrazzjoni tal-idroġenu fl-atmosfera tilħaq 1 % jew aktar skont il-volum;
b) l-allarm f’każ ta’ nirien jiġi attivat mis-sistema ta’ individwazzjoni u ta’ allarm f’każ ta’ nirien;
c) waqfien jew nuqqas ta’ ventilazzjoni mekkanika fil-kamra tal-elettrolizzaturi, jew jekk ir-rata tal-fluss tkun inqas minn 75 % tar-rata tal-fluss tad-disinn;
d) tiġi attivata buttuna ta’ emerġenza tal-ESD;
e) ikun hemm pressjoni differenzjali fiċ-ċelloli (stack) bejn l-ossiġenu u l-idroġenu ogħla mil-limiti speċifikati mill-manifattur;
f) produzzjoni ta’ pressjoni għolja u temperatura għolja mill-kompressuri;
g) pressjoni baxxa fil-bokki tal-kompressuri.

18.2 Ladarba tiġi attivata, l-ESS għandha tipprovdi mill-inqas il-funzjonijiet li ġejjin: 
a) waqfien tal-produzzjoni tal-idroġenu (elettrolizzatur);
b) depressurizzazzjoni tat-tagħmir li fih l-idroġenu taħt pressjoni, u t-twassil tiegħu f’post sikur, ħlief għall-vaguni biċ-ċilindru u għall-unità ta’ ħżin b’mod ġenerali;
c) iżolament komplet tal-pajpijiet li jfornu l-postijiet tat-tagħbija; 
d) iżolament komplet tal-linja ta’ pressjoni baxxa mill-ġbid u l-linja tal-ħruġ tal-kompressuri; 
e) iżolament komplet tal-unità ta’ ħżin; 
f) interruzzjoni taċ-ċirkwit elettriku tal-impjant u l-installazzjonijiet anċillari, minbbara l-linji li jfornu s-sistemi ta’ sikurezza.
L-ESS għandha tkun mgħammra b’apparati li jimblukkaw startjar mill-ġdid, li jirrikjedu startjar mill-ġdid intenzjonat tal-ġenerazzjoni tal-idroġenu. Fi kwalunkwe każ, is-sistema għandha tkun iddisinjata b’tali mod li ma toħloqx periklu meta jsir l-istartjar mill-ġdid.



Titolu IV – Distanzi ta’ sikurezza

19.1 Distanzi ta’ sikurezza.
Id-disinn għandu jirrispetta d-distanzi ta’ sikurezza li ġejjin:

A) Elementi perikolużi tal-impjant.

	PRESSJONI TAL-IDROĠENU
(barg)
	DISTANZI TA’ SIKUREZZA (m)

	
	
	

	
	ESTERNA
	PROTEZZJONI
	INTERNA
	

	700 < P ≤ 1000
	30
	15
	15
	

	500 < P ≤ 700 
	25
	15
	15
	

	300 < P ≤ 500
	20
	15
	15
	

	100 < P ≤ 300 
	17
	12
	12
	

	50 < P ≤ 100
	12
	8
	8
	

	30 < P ≤ 50
	8
	6
	6
	

	10 < P ≤ 30
	7
	5
	5
	

	P ≤ 10
	5
	3
	3
	



Għall-kamra tal-kompressur, id-distanza esterna ta’ sikurezza, bl-eċċezzjoni ta’ dik ikkalkulata b’rabta mal-bini għall-komunità, tista’ titnaqqas b’50 % jekk jinbena lqugħ kontinwu, li jikkonsisti minn ħitan magħmula minn konkrit jew materjal ieħor li jiflaħ għan-nar b’qawwa adegwata, bejn il-fetħiet, meta jkunu preżenti, u l-kostruzzjonijiet esterni tal-impjant sabiex tiġi żgurata l-limitazzjoni ta’ kwalunkwe xrapnel li jispiċċa fil-kostruzzjonijiet esterni. Fi kwalunkwe każ, din id-distanza ma tistax tkun inqas mid-distanza ta’ sikurezza interna u d-distanza ta’ protezzjoni, previsti għall-istess valur ta’ pressjoni.

Is-sezzjonijiet tal-pajpijiet (kemm bi pressjoni għolja kif ukoll baxxa) jitqiesu bħala elementi perikolużi u għandhom japplikaw id-distanzi ta’ sikurezza indikati fit-tabella, li jikkorrispondu għall-valur tal-pressjoni rilevanti, bl-eċċezzjoni tad-distanzi interni ta’ sikurezza għall-elementi tal-proċess konnessi mill-qrib.

Fir-rigward ta’ bini maħsub għall-komunità bħal skejjel, sptarijiet, uffiċċji, bini għall-qima, postijiet ta’ divertiment pubbliċi, faċilitajiet sportivi, kumplessi ta’ akkomodazzjoni turistika, supermarkits u ċentri kummerċjali, kwartieri u fir-rigward ta’ postijiet fejn ikun hemm influss ta’ nies bħal stazzjonijiet ta’ linji tat-trasport pubbliku, żoni għal fieri, swieq u postijiet simili, id-distanza ta’ sikurezza esterna għandha tkun id-doppju. Fil-kalkolu tad-distanzi tas-sikurezza esterna, il-wisa’ tat-toroq, ix-xmajjar, il-flussi u l-kanali jistgħu jiġu inklużi wkoll. Barra minn hekk, meta d-distanza esterna ta’ sikurezza tirreferi għaż-żoni tal-bini, huwa permissibbli li tiġi inkluża fiha d-distanza ta’ lqugħ stabbilita, f’każijiet li fihom ir-regolamenti tal-bini lokali jipprojbixxu l-kostruzzjoni fuq il-fruntiera. 

B) Distanzi oħra ta’ sikurezza.

Għandhom jiġu rispettati d-distanzi interni ta’ sikurezza li ġejjin bejn l-elementi perikolużi msemmija fil-punt 3(a) sa (g) u l-bini elenkat hawn taħt maħsub għas-servizzi anċillari: 
a) bini maħsub għal servizzi anċillari: id-distanzi ta’ sikurezza msemmija fil-punt (A) hawn fuq; 
b) kabina tal-provvista tal-enerġija elettrika: 22 metru. 

Il-fetħiet tal-bini li jkun fih l-elementi perikolużi tal-impjant imsemmi fil-punt 3(a) sa (f) għandhom jiġu protetti b’ħitan ta’ lqugħ, jekk ikunu faċċata ta’ bini maħsub għal servizzi anċillari.
Bejn l-elementi perikolużi tal-impjant u l-linji tal-elettriku sospiżi, b’valuri tal-vultaġġ akbar minn 1000 V f’kurrent alternanti u 1500 V f’kurrent dirett, għandha tiġi osservata distanza ta’ 45 metru fir-rigward tal-projezzjoni fil-pjan. 
Fi kwalunkwe każ, il-postijiet ta’ xogħol tal-impjanti ma għandhomx jgħaddu minnhom linji tal-elettriku sospiżi b’valuri tal-vultaġġ ogħla minn dawk indikati hawn fuq. 

19.2 Metodi alternattivi għad-determinazzjoni tad-distanzi ta’ sikurezza.
Id-distanzi ta’ sikurezza differenti minn dawk ta’ dan it-titolu jistgħu jiġu identifikati billi jiġu applikati l-metodoloġiji tal-approċċ tal-inġinerija għas-sikurezza kontra n-nirien ipprovduti mid-Digriet tal-Ministru għall-Intern tad-9 ta’ Mejju 2007.
[bookmark: _gjdgxs]Meta l-elementi perikolużi jaqbżu l-valuri tal-pressjoni indikati fit-tabella fil-punt 19.1, id-distanzi ta’ sikurezza għandhom jiġu ddeterminati billi jiġi applikat l-approċċ tal-inġinerija għas-sikurezza kontra n-nirien imsemmi fid-Digriet Ministerjali tad-9 ta’ Mejju 2007.



Titolu V – Regoli tat-tħaddim

20.1. Ħarsa ġenerali.
Minbarra l-obbligi stabbiliti fl-Artikolu 6 tad-Digriet Presidenzjali Nru 151 tal-1 ta’ Awwissu 2011 u d-dispożizzjonijiet stabbiliti fid-digrieti tal-Ministru għall-Intern tal-1 ta’ Settembru 2021, tat-2 ta’ Settembru 2021 u tat-3 ta’ Settembru 2021, ir-rekwiżiti speċifikati fil-punti li ġejjin għandhom jiġu rrispettati fit-tħaddim tal-impjanti tal-produzzjoni tal-idroġenu. 
Il-maniġer tal-attività għandu jiżgura l-manutenzjoni tal-impjant f’konformità mal-aħjar prattiki. 

20.2. It-tħaddim tal-impjant.
L-operazzjoni hija permessa biss taħt is-superviżjoni, anke jekk remota, tal-maniġer tal-attività jew ta’ persuna waħda jew aktar maħtura formalment minnha. Il-persuna responsabbli għall-attività u l-persunal maħtur għandhom jirċievu taħriġ speċifiku rigward it-tħaddim tal-impjant, il-perikli u l-iżvantaġġi li jistgħu jirriżultaw mill-prodotti użati jew maħżuna u l-miżuri ta’ sikurezza li għandhom jittieħdu fil-każ ta’ inċident. Dan it-taħriġ huwa estiż ukoll għall-persunal tal-manutenzjoni. 
Fiż-żoni tal-impjant u, b’mod partikolari, fil-kaxxi, il-ħżin ta’ materjali fjammabbli jew kombustibbli huwa pprojbit, ħlief għal materjali jew fjuwils fjammabbli meħtieġa għat-tħaddim tal-impjant.

20.3. It-tħaddim tat-tagħbija u l-ħatt ta’ vaguni taċ-ċilindru.
Matul it-tagħbija u l-ħatt tal-vaguni biċ-ċilindru, kif ukoll matul it-tħaddim normali tal-impjant, il-persunal involut għandu josserva u jiżgura li jkun hemm konformità mar-rekwiżiti li ġejjin: 
a) tal-inqas apparat tat-tifi tan-nar wieħed fornut mas-sistema, lest għall-użu, li jitqiegħed qrib il-post tat-tagħbija kkonċernata; 
b) il-magni tal-vetturi li jġorru l-vaguni biċ-ċilindru jintfew u jitħallew jgħaddu mill-inqas 15-il minuta minn meta jintfew qabel it-tagħbija u l-ħatt; 
c) matul it-tagħbija u l-ħatt, għandha tiġi rispettata u infurzata l-projbizzjoni tat-tipjip, inkluż abbord il-vettura, u fi kwalunkwe każ għandu jiġi pprevenut il-ħruq jew iċ-ċirkolazzjoni ta’ fjammi mikxufa f’raġġ ta’ mill-inqas 6 metri mill-perimetru tal-postijiet tat-tagħbija; għandha tiġi rispettata wkoll il-projbizzjoni ta’ tqabbid u użu ta’ mobiles jew sistemi Wi-Fi oħra, inkluż abbord il-vettura u f’raġġ ta’ mill-inqas żewġ metri mill-perimetru tal-postijiet tat-tagħbija;
d) il-konnessjoni bejn il-vagun taċ-ċilindru u t-tank għandha tiġi implimentata b’tali mod li tiżgura kontinwità elettrika; fil-post fejn jitwettqu l-operazzjonijiet tal-mili, għandu jiġi installat sokit għat-twaħħil ekwipotenzjali bejn it-tanker u l-impjant fiss.
Il-persunal għandu jkun preżenti matul it-tagħbija u l-ħatt.

20.4. Rekwiżiti ġenerali f’każ ta’ emerġenza.
Il-persunal awtorizzat għandu: 
a) ikun infurmat dwar ir-regoli li jinsabu f’dan l-anness, dwar ir-regolamenti tas-sikurezza interna u dwar il-pjan ta’ emerġenza mħejji;
b) jintervjeni immedjatament fil-każ ta’ nar jew periklu billi jħaddem apparat u tagħmir ta’ emerġenza fornut fl-impjant, kif ukoll jipprevjeni, permezz ta’ twissijiet, barrieri u kwalunkwe mezz xieraq ieħor, li vetturi jew persuni oħra jkollhom aċċess għas-sistema;
c) javża lis-servizzi ta’ salvataġġ.

20.5. Dokumenti tekniċi.
Id-dokumenti li ġejjin għandhom ikunu disponibbli fl-impjant: 
a) manwal tat-tħaddim li jkun fih struzzjonijiet għat-tħaddim tal-impjant; 
b) pjan ta’ emerġenza li jkun fih il-proċeduri biex jiġi żgurat l-impjant: 
c) dijagramma tal-fluss simplifikata tal-impjanti tal-ħżin, tal-produzzjoni, tal-kejl, tal-kompressjoni u tad-distribuzzjoni tal-idroġenu; 
d) pjanta li turi fejn jinsabu s-sistemi u t-tagħmir tat-tifi tan-nar, kif ukoll l-indikazzjoni taż-żoni protetti mis-sistemi individwali tat-tifi tan-nar; 
e) dijagrammi ta’ sistemi elettriċi, ta’ sinjalar u ta’ allarm; 
f) ir-reġistru tal-manutenzjoni tal-impjant, li jindika l-frekwenza tal-manutenzjoni ppjanata u li juri l-attivitajiet imwettqa. 

20.6. Sinjali ta’ sikurezza.
B’mod partikolari għandhom jiġu osservati d-dispożizzjonijiet dwar is-sinjali ta’ sigurtà stabbiliti fid-Digriet Leġiżlattiv Nru 81 tad-9 ta’ April 2008. Barra minn hekk, għandhom jintwerew sinjali xierqa f’pożizzjoni viżibbli b’mod ċar, li jirriproduċu dijagramma sekwenzjali tal-impjant li tindika l-valvi, it-tagħmir u l-unitajiet ta’ ħżin, sabiex tagħmilhom faċilment identifikabbli. 
Għandu jkun viżibbli pjan tal-impjant u l-istruzzjonijiet mehmuża għall-impjegati involuti fuq: 
a) imġiba fil-każ ta’ emerġenza; 
b) il-pożizzjoni tal-apparat ta’ sikurezza; 
c) il-manuvri li għandhom jitwettqu biex l-impjant ikun sikur (eż. l-attivazzjoni tal-buttuni ta’ emerġenza, it-tħaddim tat-tagħmir tat-tifi tan-nar). 
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