Vzorová směrnice o požární ochraně při skladování použitých pneumatik a plastového odpadu v zařízeních na likvidaci odpadů

(Vzorová směrnice o skladování plastů MKLR)

- Březen 2023 —

1.	Cíl ochrany

1.1	Cílem těchto pravidel je zabránit vzniku a šíření požáru a kouře a umožnit účinné hašení při skladování použitých pneumatik a plastového odpadu v zařízeních na likvidaci odpadů (§ 14 MBO (Musterbauordnung, vzorový stavební zákoník)).

2.	Oblast působnosti

Tato směrnice se vztahuje na skladování použitých pneumatik a na zpracování nebo třídění plastového odpadu, včetně nezbytného skladování v zařízeních na likvidaci odpadů (dále jen „látky“) ve skladovacích množstvích větších než 200 m3 ve formě mono- nebo smíšených frakcí v kompaktní formě nebo ve formě sypkého materiálu, volně loženého, ve stacionárních a mobilních kontejnerech, ve skladovacích budovách a venkovním prostoru.

3.	Pojmy

3.1 Použité pneumatiky

Použitými pneumatikami ve smyslu této směrnice se rozumí použité pneumatiky, které představují odpad ve smyslu § 3 odst. 1 zákona o oběhovém hospodářství ze dne 24. února 2012 (BGB1. (Spolk. věst.) I s. 212) v platném znění.

3.2 Plastový odpad

Plastovým odpadem ve smyslu této směrnice se rozumí odpady ve smyslu § 3 odst. 1 zákona o oběhovém hospodářství ze dne 24. února 2012 (BGB1. I s. 212) v platném znění, které obsahují převážně plasty nebo jsou smíšeny s plasty, jako jsou náhradní paliva, lehký obalový odpad (Gelbe Tonne, žluté popelnice) a vyřazené plastové frakce.

4.	Prostor pro hasičskou službu

Pro využití hasičské služby musí být po dohodě s útvarem požární ochrany na pozemku zřízeny vhodné přístupové cesty, jakož i instalační a pohybové plochy. Pro venkovní skladovací prostory o rozloze 2 000 m² musí být pro stavební zařízení o výměře 5 000 m² zajištěny instalační plochy alespoň na dvou protilehlých stranách. Vzdálenosti od vnějších stěn budovy podle vzorové směrnice o prostorech určených pro hasičský sbor se použijí také na hranice skladovacích prostor.

5.	Skladování látek v budovách

5.1	Látky mohou být skladovány pouze v přízemí budov. Pokud nejsou skladovány v přízemí, mohou být stanoveny zvláštní požadavky, které umožní účinné hašení.

5.2	Sklad musí být rozdělen na požární úseky o maximální výměře 5 000 m2 požárními stěnami.

5.3	Každý požární úsek musí být rozdělen nejméně 10 m širokými zónami bez požárního zatížení (volné pruhy) ve skladovacích prostorách nepřesahujících 300 m2.

5.4	V požárním úseku musejí být přítomny:

— stacionární automatické hasicí systémy nebo otvory pro odvod kouře ve spojení s automatickými požárními poplašnými systémy, je-li požární úsek větší než 800 m2. Požadavek na otvory pro odvod kouře se považuje za splněný zejména tehdy, pokud jsou v souladu s body 5.7.1.2, 5.7.4.2 a 5.7.4.4 poř. č. A 2.2.2.8 směrnice M VVTB (vzorové směrnice o průmyslové výstavbě, ve znění z května 2019).

— stacionární automatické hasicí systémy, je-li požární úsek větší než 1 600 m2.

5.5	Nezastřešená vhodná plocha o rozloze 400 m² musí být k dispozici ve venkovním prostoru pro skladování a hašení hořících látek.

6.	Skladování látek ve venkovním prostoru

6.1	Venkovní skladování látek musí rovněž zahrnovat skladování v úložném prostoru se střechou, pokud:

— přípustná skladovací výška končí nejméně 2,5 m pod spodním okrajem nejnižší části střechy;

— je úložný prostor plně otevřený alespoň na dvou protilehlých stranách; a

— zbývající strany úložného prostoru, které nejsou plně otevřené, mají maximální délku 45 m.

6.2	Sklad musí být rozdělen na skladové úseky o maximální výměře 2 000 m2 nejméně 10 m širokými nezastřešenými zónami bez požární zátěže (volné úseky) nebo protipožárními stěnami z nehořlavých stavebních materiálů. Stěny musí být

— u skladových úseků bez zastřešení nejméně 1 m nad přípustnou skladovací výškou

— u skladových úseků se střechami podle bodu 6.1 z nehořlavých stavebních materiálů až po střešní membránu

— u skladových úseků se střechami podle bodu 6.1 z hořlavých stavebních materiálů nejméně 1 m nad střechou.

6.3	Každý skladový úsek musí být rozdělen na skladovací prostory o výměře nejvýše 400 m2 zónami bez požární zátěže (volné úseky), které jsou nejméně 10 m široké, nebo protipožárními stěnami z nehořlavých stavebních materiálů. Stěny musí být postaveny nejméně 1,0 m nad přípustnou skladovací výškou.

6.4	Skladové úseky a skladovací prostory nesmí překročit tyto hloubky skladování:

— 40 m, jsou-li pro hašení požáru volně přístupné dvě protilehlé strany,

— 20 m, je-li pro hašení požáru přístupná pouze jedna strana.

6.5	Venkovní skladovací prostory musí být vzdáleny nejméně 10 m od hranic pozemku nebo musí mít protipožární stěny vyrobené z nehořlavých stavebních materiálů bez otvorů nejméně 1 m nad povolenou skladovací výškou.

6.6	Podél alespoň jednoho okraje skladovacího prostoru je k dispozici 10 m široký pás vhodný pro přesun a hašení hořících materiálů. Pokud se tento pás shoduje se zónou bez požární zátěže podle bodu 6.3, postačuje celková šířka 15 m. Místo vhodného pásu může být zajištěna vhodná plocha v souladu s bodem 5.5.

7.	Skladovací výška

Skladovací výška materiálu nesmí u volně loženého materiálu překročit 5 m, v případě blokového skladování 4 m.

Přípustné skladovací výšky musí být jasně viditelné.

8.	Zásobování požární vodou

Aby se omezilo šíření požáru mimo skladovací prostor, musí být po dobu dvou hodin k dispozici množství požární vody nejméně 192 m3/h. Po konzultaci s útvarem požární ochrany může být v případě potřeby vyžadováno větší množství požární vody a vyšší průtočná rychlost. Ve skladech s automatickým hasicím systémem lze po konzultaci s útvarem požární ochrany snížit objem požární vody pro hašení prováděné hasičskou službou.

9.	Provozní opatření

Po konzultaci s útvarem požární ochrany musí být připraveny požární plány a zpřístupněny místní hasičské službě.

Oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, str. 1).