1. ------IND- 2018 0650 FIN RO- ------ 20200804 --- --- FINAL

7/19

Decretul Ministerului Mediului

privind omologarea de tip a instalațiilor sanitare destinate instalației de alimentare cu apă a clădirilor

Prin decizia Ministerului Mediului, în temeiul articolului 6 alineatul (3), al articolului 9 alineatul (2) și al articolului 10 alineatul (3) din Legea nr. 954/ 2012 privind omologarea de tip a anumitor produse pentru construcții, prin prezentul, se hotărăsc următoarele:

Articolul 1

Domeniu de aplicare

Prezentul decret se aplică cerințelor pentru omologarea de tip a instalațiilor sanitare pentru distribuția apei potabile și a apei calde menajere, montate în clădiri și proprietăți.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului decret:

1. Supapă de reglare a instalației sanitare înseamnă combinația dintre elementul de închidere, mecanismul de acționare și dispozitivul de acționare. Elementul de închidere permite sau împiedică curgerea apei prin instalația sanitară. Elementul de închidere este acționat de elementul de acționare folosind mecanismul de antrenare. Elementul de închidere poate fi acționat manual sau electric.

2. instalație sanitară electronică înseamnă un robinet cu o supapă de reglare electronică.

Articolul 3

Specificarea conformității

Omologarea de tip demonstrează că instalațiile sanitare îndeplinesc cerințele tehnice esențiale aplicabile prevăzute la articolul 117c din Legea nr. 132/1999 privind utilizarea terenurilor și construcțiile, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 958/2012 și stipulate în temeiul acesteia.

Articolul 4

Adecvarea pentru transportul apei potabile

Un laborator de încercări acreditat testează specificațiile materialelor din care sunt fabricate instalațiile sanitare.

Un laborator de încercări acreditat trebuie să testeze conținutul de plumb descărcat în apa de încercare din materialul din care este fabricată instalația sanitară, pe o perioadă de încercare de lixiviere de 26 de zile, sau lixivierea plumbului și a cadmiului din instalațiile sanitare trebuie testată pe o perioadă de încercare de zece zile în conformitate cu anexa 1.

Articolul 5

Compoziția chimică și rezistența la coroziune a pieselor metalice

Un laborator de încercări acreditat analizează compoziția chimică a instalației sanitare. Compoziția trebuie să corespundă compoziției declarate de producător.

Un laborator de încercări acreditat trebuie să măsoare rezistența la dezincare a instalației sanitare, dacă conținutul de zinc din compoziția instalației sanitare este mai mare de 15  %.

Articolul 6

Suprafața exterioară

Un laborator de încercări acreditat trebuie să inspecteze vizual suprafața exterioară a instalației sanitare.

Un laborator de încercări acreditat trebuie să verifice rezultatul măsurării temperaturii suprafeței supapei de reglare a instalației sanitare, specificat de producător.

Articolul 7

Instalare și funcții

Un laborator de încercări acreditat trebuie să verifice instalarea și funcționarea instalației sanitare. Instalația sanitară se montează în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Instalațiile sanitare funcționează în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Funcțiile robinetului electronic trebuie verificate cel puțin de două ori.

Articolul 8

Robinete electronice

Un laborator de încercări acreditat verifică unitățile electronice ale robinetului electronic. Într-un robinet electronic, se verifică gradul de protecție al unității electronice specificat de producător.

Un robinet alimentat de la rețeaua electrică trebuie inspectat pentru a se asigura că alimentarea cu apă este închisă în caz de întrerupere a alimentării cu energie electrică.

Un robinet alimentat de la o baterie trebuie inspectat pentru a se asigura că robinetul rămâne închis dacă tensiunea bateriei scade sub limita de funcționare. Încercarea se efectuează prin înlocuirea bateriei cu o sursă de alimentare cu tensiune de ieșire reglabilă.

Articolul 9

Dimensiuni

Un laborator de încercări acreditat trebuie să verifice dimensiunile structurale și de conectare ale instalației sanitare.

Articolul 10

Etanșeitatea împotriva scurgerilor

Un laborator de încercări acreditat verifică instalația sanitară împotriva scurgerilor. Etanșeitatea împotriva scurgerilor se efectuează cu apă rece (25±5) grade Celsius, conform tabelului 1. În timpul încercării, instalația sanitară trebuie etanșeizată. Dispozitivul de deviere trebuie să funcționeze în conformitate cu scopul pentru care a fost conceput, iar traseul de apă utilizat nu trebuie să prezinte scurgeri prin cea de-a doua cale de curgere. Instalațiile sanitare nu trebuie să prezinte flux transversal.

Tabelul 1. Încercări de etanșeitate pentru instalațiile sanitare.

| Unitatea supusă încercării |  | Element de închidere | Port de ieșire | Presiune bar | Timpul de încercare s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Supapă și corp de reglare | Trasee de curgere până la elementul de închidere | Închis | Deschis | 16±0,5 | 60±5 |
|  | Trasee de curgere după elementul de închidere | Deschis | Închis | 4±0,2 |  |
|  |  | Deschis | Închis | 0,2±0,02 |  |
| Dispozitiv de deviere, resetare manuală | Element de închidere deschis, dispozitiv de deviere în poziția căzii de baie |  | A: închis/ S: deschis | 4±0,2 0,2±0,02 |  |
|  | Element de închidere deschis, dispozitiv de deviere în poziția dușului |  | S: închis/A: deschis |  |  |
| Dispozitiv de deviere, resetare automată | Element de închidere deschis, dispozitiv de deviere în poziția căzii de baie |  | Amândouă deschise | 4±0,2 |  |
|  | Element de închidere deschis, dispozitiv de deviere în poziția dușului |  |  | 4±0,2 0,5±0,02 |  |
|  | Element de închidere închis |  |  |  |  |
|  | Element de închidere deschis, dispozitiv de deviere în poziția căzii de baie |  |  | 0,5±0,02 |  |
| Supapă de reglare | Flux transversal între conexiunile de intrare | Închis | Deschis | 4±0,2 |  |

A = cadă de baie, S = duș

Articolul 11

Rezistența la presiune

Un laborator de încercări acreditat testează rezistența la presiune a instalațiilor sanitare. Încercarea la presiune se efectuează folosind apă rece (25±5) grade Celsius, conform tabelului 2. În timpul încercării, nu se produc deformări sau deteriorări permanente ale instalațiilor sanitare.

Tabelul 2. Încercare la presiune pentru instalațiile sanitare.

| Unitatea supusă încercării | Element de închidere | Orificiu de ieșire | Presiune bar | Timpul de încercare s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trasee de curgere până la elementul de închidere | Închis | Deschis | 25±0,5 | 60±5 |
| Trasee de curgere după elementul de închidere | Deschis | Deschis | 4±0,2 | 60±5 |

Articolul 12

Debitul standard

Un laborator de încercări acreditat testează debitul standard din instalațiile sanitare. Debitul standard trebuie verificat cu ajutorul echipamentului de încercare sub presiunea apei de (3 0/+ 0,2) bari. În timpul încercării, supapa de reglare a instalației sanitare este complet deschisă. Într-o instalație sanitară de tip mixer, debitul standard se măsoară la temperaturi amestecate ale apei după cum urmează: apă rece (10-15) grade Celsius, 34 grade Celsius, 38 grade Celsius, 44 grade Celsius și apă fierbinte de (60–65) grade Celsius.

Articolul 13

Elemente de control

Un laborator de încercări acreditat testează elementele de control ale instalațiilor sanitare de tip mixer. Încercarea se efectuează cu ajutorul echipamentului de încercare pentru instalații sanitare cu o presiune a apei mai mică de (3 0/+ 0,2) bari. În timpul încercării se efectuează încercările din tabelul 3.

Tabelul 3. Încercarea elementelor de control al instalației sanitare.

| Încercare |  | Cerință |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mixer cu pârghie |  | Robinete de duș, Gv | Alte robinete, Gv |
| Temperatura apei amestecate Ts sensibilitatea controlului între (Tm - 4) și (Tm + 4) | r > 45 mm | ≥ 12 mm | ≥ 10 mm |
|  | r ≤ 45 mm | ≥ 12° sau ≥ 12 mm | ≥ 10° sau ≥ 10 mm |
| Robinet termostatic |  | Robinete de bucătărie | Alte robinete |
| Sensibilitatea controlului între 34°C și 42°C |  | Gt ≥ 10 mm | Gt ≥ 12 mm |
| La începutul încercărilor 1–3, Ts = (38±1)°C |  |  |  |
| 1 Siguranța la întreruperea alimentării cu apă rece, volumul apei |  | 5 s: ≤ 200 ml, 30 s: ≤ 300 ml, |  |
| 2 Stabilitatea temperaturii în timpul schimbării presiunii apei reci Schimbarea presiunii: 3 bari -> 2 bari, 15 s -> 3 bari, 60 s -> 2 bari, 15 s -> 3 bari, 60 s |  | Ts deviația maximă 2 K 20 s și după resetare. În plus, deviația maximă Ts după 3 K 1 s pentru alte elemente cu excepția orificiului de ieșire al căzii de baie. |  |
| 3 Stabilitatea temperaturii în timpul schimbării presiunii apei calde Modificarea temperaturii: apă caldă +65 °C -> +55 °C, 30 s -> +65 °C, 40 s |  |  |  |
| Ts este temperatura apei amestecate Tm înseamnă temperatura medie a apei calde și reci Gv este deplasarea capătului mânerului de acționare a mixerului cu pârghie sau modificarea unghiului de rotație r este distanța dintre capătul pârghiei de acționare și axa centrală a mixerului cu pârghie |  |  |  |

Articolul 14

Rezistență

Un laborator de încercări acreditat testează rezistența mixerului cu pârghie al instalației sanitare. Încercarea se efectuează cu ajutorul unui echipament de încercare în care debitul de apă este deschis și închis în mod repetat prin intermediul supapei. O supapă de reglare manuală trebuie închisă la o viteză unghiulară de (60±5) grade pe secundă. Pozițiile închis și deschis trebuie menținute timp de (5±0,5) secunde. Numărul de cicluri de funcționare și condițiile de încercare în timpul încercării de rezistență sunt prezentate în tabelul 4.

După încercarea de rezistență, instalațiile sanitare vor fi etanșate atunci când vor fi testate în conformitate cu articolul 10 din prezentul decret.

Tabelul 4. Condiții de încercare pentru încercarea de rezistență și numărul de cicluri de funcționare.

| Unitatea supusă încercării | Temperatura apei °C (rece/fierbinte) | Presiune și debit | Numărul de cicluri |
| --- | --- | --- | --- |
| Robinet de reglare, prin înșurubare | (≤ 30)/(65±2) | (4± 0,5) bari (0,1±0,02) dm3/s | 200 000 |
| Supapă de reglare, mixer cu pârghie | (≤ 30)/(65±2) |  | 70 000 a) |
| Supapă de reglare, robinet termostatic | (≤ 30)/(65±2) |  | 50 000 |
| Dispozitiv de deviere | (≤ 30)/(65±2) |  | 30 000 |
| Duză, inversare | ≤ 30 |  | 80 000 |
| Supapă pentru mașina de spălat | ≤ 30 |  | 10 000 |
| Instalație sanitară electronică, robinet de golire | (≤ 30)/(65±2) |  | 210 000 |
| Instalație sanitară electronică, mixer | (≤ 30)/(65±2) |  | 70 000 |
| (a) mixere cu pârghie: traiectorie dreptunghiulară sau triunghiulară, inclusiv trei cicluri deschise/închise, durata debitului (5±0,5) s |  |  |  |

Articolul 15

Rezistența la uzura cauzată de torsiune a mecanismului de antrenare

Un laborator de încercări acreditat testează rezistența la uzura cauzată de torsiune a mecanismului de antrenare al instalației sanitare. Încercarea se efectuează conform tabelului 5. În timpul încercării, nu se produc deformări sau deteriorări permanente ale instalațiilor sanitare. În timpul încercării, instalația sanitară trebuie etanșeizată. Robinetele termostatice trebuie să îndeplinească cerințele pentru elementele de control.

Tabelul 5. Rezistența la uzura cauzată de torsiune a mecanismului de antrenare.

| Unitatea supusă încercării | Momentul de torsiune | Timpul de încercare |
| --- | --- | --- |
| Supapă de reglare: direcții de închidere/deschidere | (6±0,2) Nm | (300–315) s cuplu timp de accelerare (4–6) s |
| Mâner de control al temperaturii robinetului termostatic | (3+0/-0,15) Nm |  |

Articolul 16

Prevenirea returului apei

Un laborator de încercări acreditat trebuie să verifice protecția instalației sanitare împotriva returului apei prin sifonaj.

Articolul 17

Nivelurile de zgomot

Un laborator de încercări acreditat testează nivelul de zgomot din instalațiile sanitare. Pentru măsurarea nivelului de zgomot, unitatea înlocuibilă din instalația sanitară poate fi înlocuită cu rezistență la debit. Acest debit se selectează astfel încât să corespundă unității înlocuite și să îndeplinească cerința privind debitul în conformitate cu utilizarea prevăzută a instalației sanitare.

Nivelul de zgomot al instalației sanitare și debitul corespunzător se măsoară sub presiunea apei de 0,1, 0,3 și 0,5 megapascali. În timpul măsurătorii, presiunea de 0,3 megapascali care determină grupa de zgomot în care se încadrează instalația sanitară este folosită pentru a găsi nivelul maxim de zgomot al robinetului prin rotirea mânerelor de acționare. Grupa de nivel de zgomot se determină pe baza măsurătorilor efectuate pe trei eșantioane.

Articolul 18

Marcajul

Un laborator de încercări acreditat trebuie să verifice marcajele instalației sanitare.

Articolul 19

Încercarea de tip

Un laborator de încercări acreditat efectuează încercarea de tip a instalației sanitare pentru omologarea de tip în conformitate cu domeniul de aplicare al încercării prezentate în tabelul 2.1.

Pentru încercarea de tip, producătorul furnizează desene ale produsului, inclusiv lista pieselor și specificațiile materiilor prime, specificațiile materialelor și certificatele și instrucțiunile de instalare, pe lângă eșantioane.

Articolul 20

Controlul calității în legătură cu omologarea de tip

Organismul de certificare pentru controlul calității trebuie să se asigure că instalațiile sanitare respectă cerințele pentru omologarea de tip și îndeplinesc, de asemenea, condițiile stabilite în decizia de omologare de tip.

Un organism de certificare a calității efectuează inspecția inițială a instalației de fabricație, supravegherea continuă a controlului intern al calității și încercarea eșantioanelor aleatorii de produs cel puțin o dată pe an sau mai frecvent în cazul în care produsele nu îndeplinesc cerințele pentru omologarea de tip. Domeniul de aplicare al încercării mostrelor aleatorii este prezentat în Tabelul 2.2 din anexa 2.

Controlul intern al calității producției realizat de producător trebuie să cuprindă cel puțin inspecțiile și încercările prezentate în tabelul 3.1 din anexa 3.

Articolul 21

Intrarea în vigoare

Prezentul decret intră în vigoare la miercuri, 1 ianuarie 2020.

Helsinki, 11 aprilie 2019

Ministrul mediului, energiei și locuințelor, Kimmo Tiilikainen

Specialist senior, Tomi Marjamäki

# Anexa 1

# Dizolvarea metalelor grele – metoda de încercare

Trebuie să se testeze dizolvarea metalelor grele (cadmiu și plumb) din piesele de alamă ale instalațiilor sanitare care intră în contact cu apa. Încercarea se efectuează pe o instalație sanitară neutilizată pe o perioadă de încercare de 10 zile.

Soluția analitică

Soluția analitică (apă potabilă sintetică) se prepară prin cântărirea a 50 mg NaCl, 50 mg Na2SO4 și 50 mg CaCO3 (toate de calitate p.a.) per litru de apă distilată și/sau deionizată. Soluția se agită și se adaugă bule de CO2 până când se dizolvă întreaga cantitate de CaCO3. Ulterior, bulele de aer trebuie adăugate în soluție cât se agită soluția până când valoarea pH-ului crește la7,0± 0,1. Deoarece CaCO3 se dizolvă foarte încet, trebuie asigurat ca întreaga cantitate de CaCO3 să se fi dizolvat înaintea adăugării bulelor de aer; altfel, soluția nu se stabilizează.

Soluția analitică poate fi preparată, de asemenea, prin cântărirea a 50 mg NaCl, 50 mg Na2SO4 și 37 mg Ca(OH)2 (toate de calitate pentru apă) per litru de apă distilată și/sau deionizată. Soluția se agită până când Ca(OH)2 se dizolvă aproape complet și se adaugă bule de CO2 până când valoarea pH-ului ajunge să fie mai mică de 5. Ulterior, bulele de aer trebuie adăugate în soluție cât se agită soluția până când valoarea pH-ului crește la 7,0± 0,1. Această metodă de preparare face mai ușoară dizolvarea sărurilor.

Apa potabilă sintetică trebuie pregătită imediat înainte de fiecare înlocuire a apei sau trebuie să se asigure că soluția este limpede și că pH-ul acesteia este de 7,0± 0,1 cel puțin pentru înlocuirea apei în zilele 4, 8 și 9. O probă martor trebuie prelevată din soluție în timpul înlocuirii apei în zilele 8 și 9.

Echipamente pentru analiză

Spectrometru de absorbție atomică dotat cu un cuptor din grafit sau alt contor suficient de sensibil. Limita de detecție a măsurătorii trebuie să fie de cel puțin 0,1 g/l pentru plumb (Pb) și de 0,02 g/l pentru cadmiu (Cd).

Metoda de încercare

Părțile din eșantion care intră în contact cu apa potabilă trebuie curățate de grăsimi folosind etanol pur. Ulterior, apa de la robinet trebuie să treacă prin eșantion timp de o oră la debitul standard pentru instalația sanitară.

Capacele din polietilenă incoloră sau învelite în folie de polietilenă vor fi utilizate în orificiile de curgere ale eșantionului. Dopurile pot fi confecționate din alte materiale, atâta vreme cât acestea nu eliberează cadmiu sau plumb. Eșantionul se clătește imediat cu apă potabilă sintetică, prin umplerea pe jumătate a acesteia și agitarea timp de o jumătate de minut, după care apa se varsă. Imediat după aceea, eșantionul se umple cu apă potabilă sintetică pentru a evita ca aerul să rămână în interior, iar orificiile de curgere se astupă.

Apa potabilă sintetică se menține în eșantion timp de 1 zi, după care aceasta se golește, volumul de apă se măsoară și apoi eșantionul se umple din nou. Apa potabilă sintetică se înlocuiește din eșantion în zilele 1, 2, 3, 4, 7, 8 și 9. Cantitatea de apă golită din eșantion trebuie verificată pentru a se asigura că aceasta rămâne la un nivel constant (±10 %).

Cadmiul și plumbul trebuie analizate după zilele 8 și 9 din eșantionul de apă care este înlocuit (perioada de încercare 9 și 10 zile). Concentrațiile măsurate minus concentrațiile corespunzătoare din proba martor trebuie raportate în rezultate (g/l). În plus, trebuie raportat conținutul total de cadmiu și plumb (g) calculat din concentrațiile și volumul de apă al eșantionului și din volumul de apă în litri.

# Anexa 2

# Încercarea de omologare de tip pentru instalații sanitare și controlul extern al calității

Tabelul 2.1. Proprietățile care trebuie testate în încercările de omologare de tip a instalațiilor sanitare și domeniul de aplicare al încercărilor.

| Proprietatea care urmează să fie testată | Domeniul de aplicare al încercării unitate/produs |
| --- | --- |
| Materiale, proprietăți Dizolvarea metalelor grele | o dată/materie primă/tip de robinet |
| Dimensiuni | 1 |
| Etanșeitatea împotriva scurgerilor | 1 |
| Rezistența la presiune | 1 |
| Caracteristici tehnice ale debitului | 1 |
| Rezistența la uzura cauzată de torsiune a mânerelor de antrenare | 1 |
| Rezistența la abraziune | 1 |
| Acustică | 3 |

Tabelul 2.2. Încercări și inspecții externe pentru controlul calității și domeniul minim de aplicare al acestora pentru instalațiile sanitare.

| Încercare | Domeniul de aplicare al încercării |
| --- | --- |
| Inspecția vizuală | o singură dată/produs |
| Etanșeitatea împotriva scurgerilor | o dată/an/familie de produse |
| Rezistența la presiune | o dată/an/familie de produse |
| Acustică | o dată/an |

Anexa 3

# Încercări pentru controlul intern al calității efectuate de producător

Tabelul 3,1. Încercări și inspecții pentru controlul intern al calității și domeniul minim de aplicare pentru instalațiile sanitare

| Încercare | Domeniul de aplicare al încercării |
| --- | --- |
| Inspecția pentru acceptarea materialelor: materii prime, materiale de etanșare, alte componente | Fiecare lot acceptat se înregistrează și se verifică caracterul adecvat al materialului acceptat |
| Procesul de fabricație - Procesul de turnare - Scule - Cromarea - Asamblarea | - Monitorizarea continuă a temperaturii și monitorizarea vizuală - Se calculează dimensiunile cele mai critice și se monitorizează stabilitatea dimensiunilor - Inspecția vizuală - Inspecția vizuală |
| Caracteristici funcționale - Etanșeitatea împotriva scurgerilor | - Toate produsele |
| Instrucțiuni de lucru, proceduri și desene | - Orientările pentru etapele de producție trebuie să fie documentate. Modificările aduse documentelor sunt înregistrate și datate. |
| Soluționarea reclamațiilor | - Trebuie să existe o procedură pentru soluționarea reclamațiilor. |