## 10. mai 2019. aasta määrus,
millega muudetakse 25. juuni 1980. aasta määrust, millega kiidetakse heaks ühiskondlike hoonete tuleohutust ja paanika vältimise abinõusid käsitlevate eeskirjade üldsätted

Sihtrühmad: ühiskondlike hoonete haldajad ja omanikud, projektiomanikud, projektijuhid, arhitektid, ohutuskomisjonide liikmed, tehnilise kontrolli teostajad, külmaaineid kasutavate seadmete tootjad ja paigaldajad. 
Teema: ühiskondlikes hoonetes külmaaine kasutamist käsitleva sätte muutmine. 
Jõustumine: päev pärast avaldamist Prantsuse Vabariigi ametlikus teatajas. 
Märkus: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määruses (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta on nähtud ette nende gaaside heidete ja eelkõige fluorosüsivesinike (HFC) koguste vähendamine. Teatavaid fluorosüsivesinikke kasutatakse ühiskondlikult kasutatavates hoonetes kütte-, õhu konditsioneerimise, kliima- ja sooja olmevee tootmise seadmetes või paigaldistes. Ühiskondlikult kasutatavate hoonete kliima-/jahutusseadmetes kasutatavate fluorosüsivesinike asendusained on enamasti tuleohtlikud. Käesoleva määruse eesmärk on lubada nende asendusainete kasutamine ühiskondlikult kasutatavates hoonetes teatavate riskijuhtimismeetmete rakendamise tingimusel. Käesolevas määruses sisalduvad riskijuhtimismeetmed põhinevad ökoloogilise ja solidaarse ülemineku ministeeriumi riskide ennetamise peadirektoraadi arvamusel ning tööstuskeskkonna ja riskide riikliku instituudi (INERIS) tehtud riskianalüüsil. 
Viited: kõnealuse määrusega muudetava tekstiga saab tutvuda muudetud kujul veebisaidil Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Riigiministrist siseminister,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord, ja eelkõige teatist nr 2018/467/F,
võttes arvesse ehitus- ja elamuseadustikku ning eelkõige selle artiklit R. 123-12,
võttes arvesse 25. juuni 1980. aasta muudetud määrust, millega kiidetakse heaks ühiskondlike hoonete tuleohutust ja paanika vältimise abinõusid käsitlevate eeskirjade üldsätted,
võttes arvesse ehituse ja energiatõhususe kõrgema nõukogu 16. oktoobri 2018. aasta arvamust,
võttes arvesse standardite hindamise riiginõukogu 11. oktoobri 2018. aasta arvamust,
võtab vastu järgmise määruse:

#### Artikkel 1

Eespool nimetatud 25. juuni 1980. aasta määrusega heaks kiidetud ühiskondlikes hoonetes tuleohutuse ja paanika vältimise abinõusid käsitlevate eeskirjade II raamatu I jaotise V peatüki sätteid muudetakse vastavalt artiklitele 2 kuni 3.

#### Artikkel 2

Artikkel CH 35 asendatakse järgmiste sätetega: 
„Külmaaineid kasutavad seadmed või paigaldised
Lõige 1. Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

– „tuleohtlikud külmaained“ – ained, mille puhul leegilevik algab temperatuurist 60° C rõhul 101,3 kPA; 
– „mürgised külmaained“ – ained, mille puhul on tõendeid mürgisuse kohta kontsentratsioonidel, mis jäävad alla 400 ppm.

Termodünaamilised kütte-, õhu konditsioneerimise, kliima- ja sooja olmevee tootmise seadmed ja paigaldised peavad vastama järgmistele sätetele. 
Lõige 2. Sätted, mida kohaldatakse olenemata kasutatavatest külmaainest. 
Juhul kui üldsusele juurdepääsetavatesse ruumidesse paigaldatakse kompressoriga seadmed, peavad kompressorid olema hermeetilised või hermeetiliselt juurdepääsetavad. 
Kui seadmed paigaldatakse masinaruumi, peab ruumil olema vähemalt kaks hoonest välja suunatud ventilatsiooniava, mis paiknevad eri kõrgustel. See erineb katlaruumist ega ole otseselt üldsusele juurdepääsetavate ruumidega ühendatud. 
Külmaainet transportivad torud on metallist. 
Torustiku isoleerimiseks kasutatavad isolatsioonid peavad üldsusele juurdepääsetavates ruumides ja eraldumisalades olema klassi M1 või CL-s3, d0 liigitatud materjalist ning hoone muudes osades klassi M3 või DL-s3, d0 liigitatud materjalist. 
Külmaaine transportimiseks kasutatavaid aineid (nn külmakandjad) sisaldavad torud ja mahutid peavad vastama artikli CH 25 lõike 3 sätetele. 
Külmaaineid ja külmakandjaid sisaldavate mahutite isoleerimiseks kasutatavad isolatsioonid peavad üldsusele juurdepääsetavates ruumides ja eraldumisalades olema klassi M1 või B-s3, d0 liigitatud materjalist ning hoone muudes osades klassi M3 või D-s3, d0 liigitatud materjalist. 
Lõige 3. Tuleohtlike külmaainete kasutamise korral kohaldatavad sätted. 
Lõike 3 sätteid ei kohaldata hermeetiliselt suletud seadmete suhtes, mis kannavad CE-märgist. 
Tuleohtlikke külmaaineid edastavatele torudele on keelatud paigaldada eemaldatavaid ühendusi, v.a osade ühendamiseks. 
Tuleohtlikke külmaaineid edastavad torustikud peavad olema kaitstud tugeva purunemise ohtude eest. Selle nõudega on kooskõlas torustiku paigaldamine vähemalt kahe meetri kõrgusele põrandast või mehaanilise kaitse kasutamine. 
Vedeldatud kujul tuleohtlikke külmaaineid edastava torustiku sisediameeter on alla 50 mm.
Lisaks lõikes 2 sätestatud tingimustele tuleb tuleohtlikke külmaaineid sisaldavate sisemiste osade isoleerimisel kasutada isolatsioone, mis kuuluvad materjaliklassi M1 või B-s3, d0. 
Masinaruumid loetakse artikli CO 28 lõike 2 tähenduses keskmise riskiga ruumideks. 
a) Keeluala 
Tuleohtlikke külmaaineid sisaldavate osade eemaldatavate ühenduste ümber nähakse ette ala, kus on keelatud mis tahes süüteallikad ning eelkõige leek või sädet tekitavad seadmed, et vältida lekete korral süttimise ohtu. 
Vastavalt sellele, kas paigaldised asuvad hoone sees või hoonest väljas, ning vastavalt vedeliku põlemisomadustele määratakse selle ala raadius kindlaks järgmise tabeli kohaselt:

| Torustiku, milles ringleb vedelas olekus aine, sisediameeter D (mm) | Raadius (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Välispaigaldised (1) | Sisepaigaldised (2) LII ≥ 0,10 kg/m3 | Sisepaigaldised (3) LII < 0,10 kg/m3 |
| D ≤ 10 | 2 | 1 | 2 |
| 10 < D ≤ 20 | 4 | 2 | 4 |
| 20 < D ≤ 50 | 10 | 4 | 10 |

b) Maksimaalne lubatud koormus 
Selleks et vältida ruumis esineva lekke korral alumise süttivuspiiri saavutamise ohtu, on jahutustorustikus ringleva tuleohtliku külmaaine maksimaalne üldkogus piiratud. 
See kogus arvutatakse järgmise valemi alusel: 
mmax = 2,5 x LII5/4 x h0 x A1/2
kus: 
mmax (kg): tuleohtliku külmaaine maksimaalne üldkogus. 
LII (kg/m3): alumine süttivuspiir. 
h0: koefitsient, mis sõltub ruumis kõige madalamal asuva seadme kõrgusest, mille väärtus on: 
0,6 põrandale paigaldatud seadme puhul,
1,1 aknale paigaldatud seadme puhul,
1,8 seinale paigaldatud seadme puhul,
2,2 lakke paigaldatud seadme puhul,
ruumi kõige madalama ühenduse kõrgus, kui see on üle 2,2 m.
A (m²): ruumi pindala. 
Tuleohtliku külmaaine koormus ei ole piiratud, kui seadme projekt hõlmab jahutusringi sulgemisventiili ning anduriga varustatud ventilatsioonisüsteemi, et vältida ruumis esineva lekke korral alumise süttivuspiiri saavutamist. 
Tuleohtliku külmaaine koormus ei ole piiratud, kui seda vedelikku kasutav seade paigaldatakse masinaruumi ning kui viimane on varustatud järgmisega:

– anduriga, mis lülitab lekke korral sisse mehaanilise tõmbeventilaatori ja sulgeb vedeliku ringluse, et piirata lekke kestust kas termodünaamilise süsteemi täieliku peatamise või solenoidventiili aktiveerimise teel. See andur koosneb kesksest andurist ja kahest sisseehitatud kollektorist, sõltuvalt kasutatava vedeliku liigist. Automaatne hoiatusandur teavitab igast andurisüsteemi ja õhu tõmbeventilaatori rikkest;
– mehaanilise õhu tõmbeventilaatoriga, mis tagab tunnipõhiselt piisava õhuvahetuse, et vältida sissetõmbeavas alumise süttivuspiiri saavutamist. See seade kuulub plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitleva direktiivi 2014/34/EL tähenduses kategooriasse 3.

c) Termodünaamiliste seadmete ja süsteemide paigaldamisel tuleb järgida tootja poolt sätestatud eeskirju. 
Koostatakse seadme olulisi osi koondav dokument, mis tehakse kättesaadavaks haldusasutustele ja sekkuvatele ettevõtetele, kes peavad seda enne igat sekkumisjuhtu arvesse võtma. Dokumendis hõlmatakse eelkõige järgmist:

– torujuhtmevõrgustiku plaan;
– paigaldise üldkirjeldus;
– külmaaine või külmaainete maksimaalse koguse üksikasjalik ja põhjendatud arvutuskäik;
– ohutusseadmete paigutamise plaan (andurid, solenoidventiilid, ventilatsioonid jne);
– ventilatsioonide võimalik teoreetiline läbilase arvutatud maksimaalse koguse ületamise korral;
– anduri mõõdistuste ja usaldusväärsuse ning mehaanilise õhu tõmbeventilaatori õhuvahetuse määra esitus;
– eri ohutusseadmete vastavustabel maksimaalse arvutatud koguse ületamisel.

Dokumenti ajakohastatakse pärast paigaldiste või ruumide igat muutmist. 
Igal aastal peab paigaldist kontrollima pädev tehnik, kellel tuleb koostada aruanne, milles tuuakse eelkõige välja otseste või kaudsete lekete avastamise tulemused. Vähemalt 20 % eespool osutatud ohutusseadmetest ja nendega seotud abiseadmetest tuleb kontrollida igal aastal ning kõiki seadmeid tuleb kontrollida kord 5-aastase perioodi jooksul. Kontrollide tulemus lisatakse eelmainitud aruandesse. 
Lõige 4. Mürgiste külmaainete kasutamine on lubatud, kui samaaegselt on täidetud kolm alljärgnevat tingimust:

– paigaldis asub välistingimustes või kütteruumist eraldi paiknevas masinaruumis;
– paigaldis toimib kaudse vahetussüsteemiga;
– kõigis seadmetes oleva vedeliku koguhulk on kuni 150 kg.

Lõige 5. Külma tootmiseks kasutatavad põletusseadmed või seadmete rühmad paigaldatakse artiklites CH 5 või CH 6 ette nähtud tingimusel, sõltuvalt nende võimsusest.“

(1) Keeluala on nõutav ainult nende välispaigaldiste puhul, mille tuleohtlike külmaainete leegilevik on üle 10 cm/s.
(2) Tuleohtlikud külmaained, mille alumine süttivuspiir on 0,10 kg/m³ või üle selle. 
(3) Tuleohtlikud külmaained, mille alumine süttivuspiir on alla 0,10 kg/m³.

#### Artikkel 3

Artiklist CH 45 jäetakse välja punkt c.

#### Artikkel 4

Eespool nimetatud 25. juuni 1980. aasta määrusega heaks kiidetud ühiskondlike hoonete tuleohutust ja paanika vältimist käsitlevate eeskirjade II raamatu II jaotise II peatüki sätteid muudetakse järgmiselt. 
Artikli M 40 lõige 4 jäetakse välja.

#### Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub Prantsuse Vabariigi ametlikus teatajas avaldamise päeval.

10. mai 2019

Ministri nimel ja volituse alusel:
teenistuse juhataja, tsiviiljulgeoleku ja kriisiohjamise peadirektoraadi asepeadirektor, kes vastutab tuletõrjujate direktoraadi eest,
M. Marquer