## Odluka od 10. svibnja 2019. o izmjeni Odluke od 25. lipnja 1980. o odobravanju općih odredbi propisa o zaštiti od rizika od nastanka požara i panike u objektima koji su otvoreni za javnost (ERP)

Zainteresirane strane: operatori i vlasnici objekata koji su otvoreni za javnost, naručitelji, izvoditelji radova, arhitekti, članovi sigurnosnih komisija, tehnički kontrolori, proizvođači i instalateri opreme koja upotrebljava rashladna sredstva. 
Cilj: izmjena odredbe o uporabi rashladnih sredstava u prostorima koji su otvoreni za javnost. 
Stupanje na snagu: dan nakon objave u Službenom listu Francuske Republike. 
Napomena: Uredbom (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima predviđa se smanjenje emisija tih plinova te posebice količine hidrofluorougljika (HFC). Određeni HFC-ovi upotrebljavaju se u opremi ili instalacijama za grijanje, kondicioniranje zraka, klimatizaciju i proizvodnju sanitarne tople vode u objektima koji su otvoreni za javnost. Zamjenske tvari za HFC-ove koji se upotrebljavaju u klimatizaciji/hlađenju u objektima koji su otvoreni za javnost najčešće su zapaljive. Cilj je ove Odluke odobriti uporabu tih zamjenskih tvari u objektima koji su otvoreni za javnost pod uvjetom da se provedu određene mjere upravljanja rizicima. Načini upravljanja rizicima koji su obuhvaćeni ovom Odlukom temelje se na mišljenju Glavne uprave za sprečavanje rizika (DGPR) Ministarstva ekološkog i solidarnog prijelaza (MTES) i na analizi rizika koju je proveo Nacionalni institut za industrijski okoliš i rizike (INERIS). 
Upućivanja: tekst izmijenjen ovom Odlukom dostupan je u inačici nakon izmjene na stranici Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).

Ministar unutarnjih poslova,
uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva, posebice notifikaciju br. 2018/467/F,
uzimajući u obzir Zakon o gradnji i stanovanju te posebice njegov članak R. 123-12,
uzimajući u obzir izmijenjenu Odluku od 25. lipnja 1980. o odobravanju općih odredbi propisa o zaštiti od rizika od nastanka požara i panike u objektima koji su otvoreni za javnost,
uzimajući u obzir mišljenje Vrhovnog vijeća za građevinarstvo i energetsku učinkovitost od 16. listopada 2018.,
uzimajući u obzir mišljenje Nacionalnog vijeća za ocjenu normi od 11. listopada 2018.,
donosi sljedeću Odluku:

#### Članak 1.

Poglavlje V. glave I. sveska II. propisa o zaštiti od rizika od nastanka požara i panike u objektima koji su otvoreni za javnost, odobrenih prethodno navedenom Odlukom od 25. lipnja 1980., mijenja se u skladu s člancima od 2. do 3.

#### Članak 2.

Članak CH 35. zamjenjuje se sljedećim odredbama: 
„Oprema ili instalacije koji upotrebljavaju rashladna sredstva
Stavak 1. Za primjenu ovog članka koriste se sljedeće definicije:

— „zapaljiva rashladna sredstva” su sredstva kod kojih dolazi do širenja plamena pri temperaturi od 60 °C i tlaku od 101,3 kPa, 
— „toksična rashladna sredstva” su sredstva za koja postoje dokazi o toksičnosti u koncentracijama nižim od 400 ppm.

Termodinamička oprema i instalacije namijenjeni osiguravanju grijanja, kondicioniranja zraka, klimatizacije i proizvodnje sanitarne tople vode moraju ispunjavati sljedeće odredbe. 
Stavak 2. Odredbe primjenjive na bilo koje upotrijebljeno rashladno sredstvo. 
Ako je oprema s ugrađenim kompresorom postavljena u prostore koji su dostupni javnosti, kompresori moraju biti hermetičke ili hermetičke dostupne vrste. 
Ako je oprema postavljena u halu sa strojevima, hala mora sadržavati najmanje dva ventilacijska otvora koja vode prema prostoru izvan objekta, smještena na dvije različite visine. Ona se razlikuje od kotlovnice i iz nje ne postoji izravan pristup prostorima koji su dostupni javnosti. 
Cjevovodi kojima se prenose rashladna sredstva moraju biti metalni. 
Izolacija koja se upotrebljava za izoliranje cjevovoda mora biti od materijala razreda M1 ili CL-s3, d0 u prostorima i međuprostorima koji su dostupni javnosti te od materijala razreda M3 ili DL-s3, d0 u drugim dijelovima objekta. 
Kanali i spremnici koji sadržavaju sredstva koja se upotrebljavaju za prijenos hladnoće (pod nazivom „rashladni mediji”) moraju ispunjavati odredbe stavka 3. članka CH 25. 
Izolacija koja se upotrebljava za spremnike koji sadržavaju rashladna sredstva i rashladne medije mora biti od materijala razreda M1 ili B-s3, d0 u prostorima i međuprostorima koji su dostupni javnosti te od materijala razreda M3 ili D-s3, d0 u drugim dijelovima objekta. 
Stavak 3. Odredbe koje se upotrebljavaju u slučaju uporabe zapaljivih rashladnih sredstava. 
Odredbe stavka 3. ne primjenjuju se na hermetički zabrtvljenu opremu koja podliježe oznaci CE. 
Ugradnja odvojivih priključaka na cjevovode kojima prolaze zapaljiva rashladna sredstva zabranjena je osim u slučaju da se upotrebljavaju za povezivanje jedinica. 
Cjevovodi kojima prolaze zapaljiva rashladna sredstva zaštićeni su od svih rizika od pucanja. Instalacije cjevovoda visoke su najmanje 2 metra u odnosu na tlo ili imaju uspostavljenu mehaničku zaštitu koja ispunjava taj zahtjev. 
Unutarnji promjer cjevovoda kojima prolaze zapaljiva rashladna sredstva u njihovom ukapljenom obliku mora biti manji od 50 mm.
Osim uvjeta predviđenih stavkom 2., izolacija koja se upotrebljava za izoliranje unutarnjih jedinica koje sadržavaju zapaljiva rashladna sredstva provodi se materijalima razreda M1 ili B-s3, d0. 
Hale sa strojevima su prostori sa srednjim rizikom u smislu članka CO 28. stavka 2. 
(a) Izdvojena zona. 
Oko odvojivih priključaka jedinica koje sadržavaju zapaljiva rashladna sredstva uspostavlja se zona u kojoj je zabranjen svaki izvor zapaljenja te posebice svaki plamen ili uređaj koji može proizvesti iskru kako bi se izbjegao svaki rizik od zapaljenja u slučaju curenja. 
Ovisno o tome jesu li instalacije postavljene unutar ili izvan objekta i o značajkama izgaranja sredstva, radijus te zone utvrđuje se u sljedećoj tablici:

| Unutarnji promjer D cjevovoda kojim teče tekuća faza (mm) | Radijus (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vanjske instalacije (1) | Unutarnje instalacije (2) LII ≥ 0,10 kg/m3 | Unutarnje instalacije (3) LII < 0,10 kg/m3 |
| D ≤ 10 | 2 | 1 | 2 |
| 10 < D ≤ 20 | 4 | 2 | 4 |
| 20 < D ≤ 50 | 10 | 4 | 10 |

(b) Najveća dopuštena količina opterećenja. 
Najveća ukupna količina zapaljivog rashladnog sredstva koje cirkulira rashladnim krugom ograničena je kako bi se izbjegao svaki rizik od dosezanja donje granice zapaljivosti u slučaju curenja u prostoru. 
Ona se izračunava s pomoću sljedeće formule: 
mmax = 2.5 x LII5/4 x h0 x A1/2
u kojoj: 
mmaks. (kg): najveća ukupna količina zapaljivog rashladnog sredstva. 
LII (kg/m3): donja granica zapaljivosti. 
h0: koeficijent povezan s visinom opreme postavljene najniže u prostoru, čija je vrijednost jednaka: 
0,6 za mjesto na podu,
1,1 za opremu ugrađenu na prozor,
1,8 za opremu postavljenu na zid,
2,2 za opremu ugrađenu na strop,
visina najnižeg priključka u prostoru ako je ona veća od 2,2 m.
A (m²): površina prostora. 
Nije nametnuto ograničenje opterećenja zapaljivim rashladnim sredstvom ako je oprema osmišljena tako da obuhvaća zaporni ventil rashladnog kruga i sustav ventilacije opremljen s detektorom kako bi se izbjeglo svako dosezanje donje granice zapaljivosti u prostoru u slučaju curenja. 
Nije nametnuto ograničenje opterećenja zapaljivim rashladnim sredstvom ako je oprema koja upotrebljava ta sredstva postavljena u halu sa strojevima i ako je ta hala opremljena:

— uređajem za otkrivanje koji, u slučaju curenja, pokreće mehanički ekstraktor zraka i prekida cirkulaciju sredstva u krugu kako bi se ograničilo trajanje curenja, bilo potpunim zaustavljanjem termodinamičkog sustava, bilo aktiviranjem električnog ventila. Taj uređaj za otkrivanje sastavljen je od centrale za otkrivanje i dvaju senzora koji su ugrađeni u skladu s prirodom upotrijebljenog sredstva. Automatski uređaj za upozoravanje signalizira svaki kvar sustava za otkrivanje i ekstrakciju zraka,
— mehaničkim ekstraktorom zraka kojim se jamči stopa obnove zraka po satu koja je dostatna kako bi se održavala razina ispod donje granice zapaljivosti na ekstrakcijskom izlazu. Taj uređaj pripada kategoriji 3 u smislu Direktive 2014/34/EU u odnosu na opremu i zaštitne sustave namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama.

(c) Ugradnjom termodinamičke opreme i sustava moraju se poštovati pravila koja preporučuje proizvođač. 
Dokument kojim se grupiraju opisni elementi instalacije uspostavljen je i na raspolaganju je upravnih vlasti i poduzeća intervenijenata koji se s njime moraju upoznati prije svake intervencije. On sadržava sljedeće elemente:

— plan mreže kanala,
— sinoptički dijagram instalacije,
— detaljni i obrazloženi izračun najveće količine ili najvećih količina rashladnih sredstava,
— plan ugradnje sigurnosnih uređaja (detektori, električni ventili, ventilacija itd.),
— teoretski protok moguće ventilacije u slučaju premašivanja najveće izračunate količine,
— dokazivanje umjeravanja i pouzdanosti uređaja za otkrivanje te stope obnove zraka mehaničkog ekstraktora zraka,
— korelacijsku tablicu različitih sigurnosnih uređaja u slučaju premašivanja najveće izračunate količine.

Ovaj dokument se ažurira nakon svake izmjene instalacija ili prostora. 
Instalaciju svake godine mora provjeriti nadležni tehničar koji mora izraditi izvješće kojim se posebice navodi rezultat otkrivanja izravnih i neizravnih curenja. Najmanje 20 % sigurnosnih uređaja i povezane opreme, koji su prethodno predviđeni, moraju se svake godine provjeriti i svi se oni moraju provjeriti na razdoblje od 5 godina. Rezultat tih ispitivanja obuhvaćen je prethodno navedenim izvješćem. 
Stavak 4. Uporaba toksičnih rashladnih sredstava odobrena je ako su u isto vrijeme ispunjena sljedeća tri uvjeta:

— ugradnja na otvorenom ili u hali sa strojevima koja nije kotlovnica,
— funkcioniranje u sustavu neizravne razmjene,
— ukupna količina sredstava prisutna u svoj opremi ograničena je na 150 kg.

Stavak 5. Uređaji ili skupina uređaja za hlađenje koji rade na principu izgaranja moraju biti ugrađeni u uvjetima predviđenim člancima CH 5. ili CH 6., s obzirom na njihovu snagu.”

1 Izdvojena zona koja se može zahtijevati samo za vanjske instalacije sa zapaljivim rashladnim sredstvima koja dostižu stopu širenja plamena veću od 10 cm/s.
2 Zapaljiva rashladna sredstva čija je donja granica zapaljivosti 0,10 kg/m³ ili viša. 
3 Zapaljiva rashladna sredstva čija je donja granica zapaljivosti manja od 0,10 kg/m³.

#### Članak 3.

Briše se točka (c) članka CH 45.

#### Članak 4.

Poglavlje II. glave II. sveska II. propisa o zaštiti od rizika od nastanka požara i panike u objektima koji su otvoreni za javnost, odobrenih prethodno navedenom Odlukom od 25. lipnja 1980., mijenja se kako slijedi: 
Briše se stavak 4. članka M 40.

#### Članak 5.

Ova će Odluka stupiti na snagu dan nakon objave u Službenom listu Francuske Republike.

Sastavljeno 10. svibnja 2019.

U ime ministra i na temelju ovlaštenja:
Voditelj službe, zamjenik glavnog direktora za civilnu sigurnost i upravljanje krizama, odgovoran za Upravu vatrogasaca,
M. Marquer