## Förordning av den 10 maj 2019 om ändring av förordningen av den 25 juni 1980 om godkännande av de allmänna bestämmelserna i säkerhetsföreskrifterna beträffande risker för brand och panik i offentliga byggnader (ERP)

Berörda parter: driftansvariga för och ägare av offentliga byggnader, byggherrar, byggherrens ställföreträdare, arkitekter, medlemmar i skyddskommittéer, tekniska kontrollanter, de som tillverkar och installerar utrustning där köldmedier används. 
Syfte: ändring av en bestämmelse beträffande användningen av köldmedier i offentliga lokaler. 
Ikraftträdande: dagen efter dess offentliggörande i Republiken Frankrikes officiella tidning (Journal officiel). 
Anmärkning: I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser föreskrivs att utsläppen av dessa gaser och i synnerhet av kvantiteterna av fluorkolväten (nedan kallade HFC) ska minskas. Vissa HFC används i de offentliga byggnadernas (nedan kallade ERP) utrustning eller anläggningar för uppvärmning, luftkonditionering och/eller varmvattenförsörjning. Alternativen till de HFC som används för klimatisering/kylning av ERP är oftast brandfarliga. Denna förordning har som syfte att auktorisera användningen av dessa alternativ i ERP under förutsättning att vissa riskhanteringsåtgärder vidtas. De metoder för riskhantering som anges i denna förordning grundar sig på yttrandet från generaldirektoratet för riskförebyggande inom ministeriet för ekologisk och solidarisk omställning samt på den riskanalys som utförts av nationella institutet för industriell miljö och risker (INERIS). 
Hänvisningar: Den text som ändras genom denna förordning återfinns i sin ändrade lydelse på webbplatsen Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).

Inrikesministern, har utfärdat denna förordning
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster, särskilt anmälan nr 2018/467/F,
med beaktande av byggnads- och bostadslagen, särskilt artikel R. 123-12,
med beaktande av förordningen av den 25 juni 1980 om godkännande av de allmänna bestämmelserna i säkerhetsföreskrifterna beträffande risker för brand och panik i offentliga byggnader, i dess ändrade lydelse,
med beaktande av yttrandet från det högsta rådet för byggnation och energieffektivitet, avgett den 16 oktober 2018 och
med beaktande av yttrandet från det nationella rådet för utvärdering av standarder, avgett den 11 oktober 2018.
Härigenom föreskrivs följande:

#### Artikel 1

Kapitel V i avdelning I i bok II i säkerhetsföreskrifterna mot risk för brand och panik i offentliga byggnader som godkändes genom den ovannämnda förordningen av den 25 juni 1980 ska ändras i enlighet med artiklarna 2 till 3.

#### Artikel 2

Artikel CH 35 ska ersättas med följande bestämmelser: 
”Utrustningar eller anläggningar där köldmedier används 
§ 1 I denna artikel avses med

- brandfarliga köldmedier: köldmedier där flamspridningen inträffar vid en temperatur på 60 °C och ett tryck på 101,3 kPa, 
- toxiska köldmedier: köldmedier som visat tecken på toxicitet vid koncentrationer under 400 ppm.

Termodynamiska utrustningar och anläggningar som är avsedda för uppvärmning, luftkonditionering och/eller varmvattenförsörjning ska uppfylla kraven i följande bestämmelser. 
2 § Bestämmelser som ska tillämpas oavsett vilket köldmedium som används.  
Kompressorerna för utrustningar med inbyggd kompressor som placeras i offentliga lokaler ska vara av hermetisk eller semihermetisk typ. 
Om utrustningen placeras i ett maskinrum ska det utrymmet vara försett med åtminstone två ventilationshål som vetter ut från byggnaden och är placerade vid olika höjder. Maskinrummet ska vara åtskilt från pannrummet och ska inte ha någon direkt förbindelse med de offentliga lokalerna. 
Rörledningarna för transport av köldmedier ska vara metalliska. 
Rörledningarnas värmeisolering ska vara av material i klass M1 eller CL-s3, d0 för offentliga lokaler och passager och av material i klass M3 eller DL-s3, d0 för andra delar av byggnaden. 
Rörledningar och behållare innehållande köldmedier ska uppfylla bestämmelserna i punkt 3 i artikel CH 25. 
Värmeisoleringen för behållare innehållande köldmedier ska vara av material i klass M1 eller B-s3, d0 för offentliga lokaler och passager och av material i klass M3 eller DL-s3, d0 för andra delar av byggnaden. 
3 § Bestämmelser som ska tillämpas vid användning av brandfarliga köldmedier.  
Bestämmelserna i punkt 3 gäller inte för hermetiskt tillslutna utrustningar som är CE-märkta. 
Installation av demonterbara rörkopplingar på rörledningar innehållande brandfarliga köldmedier är förbjuden, med undantag för enheternas anslutning. 
Rörledningar som innehåller brandfarliga köldmedier ska skyddas mot risken att de bryts av. För att uppfylla detta krav ska rörledningarna installeras vid en höjd på minst två meter över marknivån eller skyddas med hjälp av ett mekaniskt skydd. 
Innerdiametern hos rörledningar innehållande brandfarliga köldmedier i flytande form ska understiga 50 mm.
Värmeisoleringen för inomhusenheter innehållande brandfarliga köldmedier ska uppfylla villkoren i punkt 2 samt vara utförda av material i klass M1 eller B-s3, d0. 
Maskinrummen anses vara lokaler med medelstor risk enligt artikel CO 28.2. 
a) Undantagszon. 
Runtomkring demonterbara kopplingar på enheter som innehåller brandfarliga köldmedier ska det fastställas en zon där all antändningskälla är förbjuden, i synnerhet lågor eller apparater som skulle kunna skapa en gnista, i syfte att undvika all antändningsrisk ifall ett läckage uppstår. 
Radien på denna zon definieras i följande tabell, beroende på om anläggningarna finns inuti eller utanför byggnaden och på fluidens förbränningsbeteende:

| Innerdiametern D hos rörledningar genom vilka vätskefasen cirkuleras (mm) | Radie (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Utomhusanläggningar (1) | Inomhusanläggningar (2) LII ≥ 0,10 kg/m3 | Inomhusanläggningar (3) LII < 0,10 kg/m3 |
| D ≤ 10 | 2 | 1 | 2 |
| 10 < D ≤ 20 | 4 | 2 | 4 |
| 20 < D ≤ 50 | 10 | 4 | 10 |

b) Högsta tillåtna laddningsmängd. 
Den totala mängden brandfarligt köldmedium som cirkulerar i kylkretsen är begränsad i syfte att undvika risken för att nå den undre gränsen för antändningsintervall ifall ett läckage uppstår i lokalen. 
Den beräknas med hjälp av följande formel: 
mmax = 2,5 x LII5/4 x h0 x A1/2
där: 
mmax (kg): högsta total mängd brandfarligt köldmedium. 
LII (kg/m³): undre gräns för antändningsintervall. 
h0 är en koefficient som beror på höjden hos den lägst placerade utrustningen i lokalen och vars värde är lika med 
0,6 för placering på golvet
1,1 för montering vid fönstret,
1,8 för placering på väggen,
2,2 för montering i taket,
höjden hos den anslutning som placerats lägst i lokalen om denna höjd överstiger 2,2 m och
A (m²) är lokalens yta. 
Mängden brandfarligt köldmedium som laddas begränsas inte om utrustningen är försedd med en ventil för avstängning av kylkretsen och ett ventilationssystem som är kopplade till en detektor i syfte att undvika att nå den undre gränsen för antändningsintervall i lokalen ifall ett läckage uppstår. 
Mängden brandfarligt köldmedium som laddas begränsas inte om den utrustning där sådana fluider används är placerad i ett maskinrum och rummet är utrustad på följande sätt:

- Med en detekteringsanordning som vid ett läckage aktiverar ett mekaniskt luftutsug och bryter fluidens cirkulation i kretsen i syfte att begränsa läckagetiden, antingen genom att helt stoppa det termodynamiska systemet eller genom att aktivera en magnetventil. Denna detekteringsanordning består av en detekteringscentral och två sensorer vars placering beror på egenskaperna hos det köldmedium som används. En automatisk varningsanordning ska signalera varje felfunktion hos systemen för detektering och luftutsug.
- Med ett mekaniskt luftutsug som ska garantera en ventilationsgrad som ska vara tillräcklig för att utloppsluften ska ligga den undre gränsen för antändningsintervall. Denna anordning ska vara i kategori 3 enligt direktiv 2014/34/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar.

c) Vid installation av termodynamiska utrustningar och system ska tillverkarens anvisningar beaktas. 
Man ska upprätta ett dokument som ska innehålla en beskrivning av anläggningens beståndsdelar och ska tillhandahållas förvaltningsmyndigheterna och företag som utför arbeten vid anläggningen och som måste studera detta dokument före arbetets start. Dokumentet ska innehålla följande uppgifter:

- En karta över rörledningsnätet.
- En översikt av anläggningen.
- En detaljerad och motiverad beräkning av den maximala kvantiteten eller de maximala kvantiteterna av köldmedier.
- En ritning som ska ange placeringen av säkerhetsanordningarna (detektorer, magnetventiler, fläktar, etc.).
- De teoretiska luftflödena hos eventuella fläktar ifall den maximala beräknade kvantiteten överskridits.
- Detekteringsanordningens kalibrerings- och tillförlitlighetsintyg samt ett dokument som ska intyga den mekaniska luftutsugens ventilationsgrad.
- En jämförelsetabell för de olika säkerhetsanordningarna ifall den maximala beräknade kvantiteten överskridits.

Detta dokument ska uppdateras vid varje ändring av anläggningarna eller lokalerna. 
Anläggningen ska årligen kontrolleras av en behörig tekniker som ska upprätta en rapport beträffande resultaten av de upptäckta direkta eller indirekta läckagen. Minst 20 % av de säkerhetsanordningar och därtill hörande reglersystem som avses ovan ska årligen kontrolleras och samtliga ska ha kontrollerats inom en period på fem år. Resultatet från dessa tester ska införas i den ovannämnda rapporten. 
4 § Användning av toxiska köldmedier är tillåten om följande tre villkor uppfylls samtidigt:

- Placering utomhus eller i ett maskinrum som är åtskilt från pannrummet.
- Funktionen baseras på indirekt värmeväxlingssystem.
- Den totala mängden köldmedier i samtliga utrustningar är begränsad till 150 kg.

5 § Apparater eller grupper av apparater som producerar kyla med hjälp av förbränningsmotorer ska installeras i enlighet med kraven i artiklarna CH 5 eller CH 6, beroende på deras effekt.”

1 En undantagszon som krävs endast för utomhusanläggningar med brandfarliga köldmedier med en flamspridningshastighet som överstiger 10 cm/s.
2 Brandfarliga köldmedier med en undre gräns för antändningsintervall på 0,10 kg/m³ eller mer. 
3 Brandfarliga köldmedier med en undre gräns för antändningsintervall som understiger 0,10 kg/m³.

#### Artikel 3

I artikel CH 45 ska punkt c) utgå.

#### Artikel 4

Kapitel II i avdelning II i bok II i säkerhetsföreskrifterna mot risk för brand och panik i offentliga byggnader som godkändes genom den ovannämnda förordningen av den 25 juni 1980 ska ändras enligt följande: 
I artikel M 40 ska punkt 4 utgå.

#### Artikel 5

Denna förordning träder i kraft dagen efter att den offentliggörs i Republiken Frankrikes officiella tidning (Journal officiel).

Utfärdad den 10 maj 2019.

På ministerns vägnar och genom delegering:
Avdelningschefen, biträdande generaldirektör för civil säkerhet och krishantering, med ansvar för direktoratet för brandmän,
M. Marquer