1. ------IND- 2016 0380 D-- LT- ------ 20160804 --- --- PROJET
Pavyzdinis nutarimas dėl deginimo įrenginių
(vok. santrumpa – MFeuV)
)
2007 m. rugsėjo mėn. leidimas,
su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. sausio 28 d. 
Statybų priežiūros specialiosios komisijos nutarimu
Remiantis „Pavyzdinių statybos taisyklių“ (vok. santrumpa – MBO) 85 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais bei 5 dalimi, nutariama:
Turinys
1 straipsnis Taikymo srities apribojimas
Apibrėžtys
2 straipsnis Degimui reikalingo oro tiekimas į krosnis
3 straipsnis Krosnių, dujotiekių įrengimas
4 straipsnis Krosnių įrengimo patalpos
Katilinės
5 straipsnis Išmetamųjų dujų įrenginiai
6 straipsnis Atstumai tarp išmetamųjų dujų įrenginių ir degių konstrukcinių elementų
7 straipsnis Išmetamųjų dujų šalinimas
Šilumos siurbliai, blokinės termofikacinės elektrinės ir stacionarūs vidaus degimo varikliai
8 straipsnis Kuro sandėliavimas kuro sandėliuose
9 straipsnis Kuro sandėliavimas už kuro sandėlių ribų
10 straipsnis Suskystintųjų dujų sistemos ir garo katilo įrenginiai
11 straipsnis Įsigaliojimas; galiojimo pabaiga


Taikymo srities apribojimas
Krosnys (deginimo įrenginiai), šilumos siurbliai ir blokinės termofikacinės elektrinės patenka į nutarimo taikymo sritį tik tokiu mastu, kokiu šie įrenginiai skirti šildyti patalpas ar karštam vandeniui tiekti arba yra buitinės dujinės viryklės. Į nutarimo taikymo sritį nepatenka kuro elementai ir jų įrenginiai proceso dujoms šalinti.
Apibrėžtys
1. Vardine galia laikoma:
1) krosnies duomenų plokštelėje pateikta didžiausia galia, blokinių termofikacinių elektrinių bendroji galia,
2) įrenginio duomenų plokštelėje pateikto galios diapazono ribose tvirtai nustatyta ir papildomoje plokštelėje pateikta didžiausia naudingoji krosnies galia arba,
3) kai nėra krosnies duomenų plokštelės – pagal kuro sąnaudas, esant 80 % naudingumo koeficientui, nustatyta galia.
2. Nepriklausomos nuo patalpos oro yra tos krosnys, kurioms degimui reikalingas oras tiekiamas vamzdžiais arba kanalais tik tiesiai iš lauko ir iš kurių į jų įrengimo patalpą negali patekti pavojingas išmetamųjų dujų kiekis. Kitos krosnys yra priklausomos nuo patalpos oro.
Degimui reikalingo oro tiekimas į krosnis
3. Nuo patalpos oro priklausomoms krosnims būtina tiekti pakankamai degimui reikalingo oro iš lauko.
4. Nuo patalpos oro priklausomoms krosnims, kurių bendra vardinė galia yra ne didesnė nei 50 kW, degimui reikalingo oro pakanka tada, kai kiekviena įrengimo patalpa turi į lauką vedančią angą, kurios skerspjūvio plotas yra bent 150 cm2 arba dvi angas bent po 75 cm2, arba į lauką vedančius vamzdžius, kurių skerspjūvių plotai yra aerodinaminiu požiūriu pakankami.
5. 1Nuo patalpos oro priklausomoms krosnims, kurių bendra vardinė galia yra didesnė nei 50 kW, degimui reikalingo oro pakanka tada, kai kiekviena įrengimo patalpa turi į lauką vedančią angą arba vamzdį. 2Angos skerspjūvio plotas turi būti bent 150 cm² ir kiekvienam 50 kW ribą viršijančiam kilovatui būti padidintas 2 cm². 3Vamzdžių matmenys turi būti suprojektuoti taip, kad aerodinaminiu požiūriu jie būtų pakankami. 4Reikalingas skerspjūvio plotas gali būti paskirstytas ne daugiau kaip dviem angoms arba vamzdžiams.
6. 1Negalima uždaryti arba uždengti degimo oro angų ir vamzdžių, jeigu nėra naudojami atitinkami saugos įrenginiai, padedantys užtikrinti, kad krosnies eksploatavimas būtų galimas, tik esant atviroms angoms. 2Reikalingas skerspjūvio plotas negali būti sumažintas uždanga arba grotelėmis.
7. 1Nukrypstant nuo 2 ir 3 dalių nuostatų, pakankamas degimui reikalingo oro tiekimas nuo patalpos oro nepriklausomoms krosnims gali būti įrodytas kitu būdu; tai yra tas atvejis, kai esamas tūrinis srautas yra 1,6 m3/h per kW.
8. 12 dalies nuostatos negalioja dujinėms buitinėms viryklėms. 22 ir 3 dalių nuostatos negalioja atviriems židiniams.
Krosnių, dujotiekių įrengimas
9. Krosnių negalima įrengti:
1) būtinose laiptinėse, patalpose tarp būtinų laiptinių ir išėjimų į lauką bei būtinuose koridoriuose, 
2) garažuose, išskyrus nuo patalpos oro nepriklausomas krosnis, kurių paviršiaus temperatūra esant vardinei galiai yra ne didesnė nei 300° C.
10. 1Saugiai eksploatuoti nuo patalpos oro priklausomas krosnis negali būti trukdoma eksploatuojant patalpos orą siurbiančią įrangą, tokią kaip vėdinimo arba orinio šildymo įranga, gartraukiai, ventiliuojamos skalbinių džiovyklės. 2Kad šis reikalavimas įvykdytas, laikoma tada, kai:
1) saugos įrenginiais užkertamas kelias vienu metu eksploatuoti krosnis ir orą siurbiančią įrangą,
2) išmetamųjų dujų šalinimas stebimas specialiais saugos įrenginiais,
3) krosnių išmetamosios dujos šalinamos per orą siurbiančią įrangą arba
4) įrangos techninėmis savybėmis yra užtikrinta, kad eksploatuojant krosnis negali atsirasti pavojingo neigiamo slėgio.
11. 1Krosnys, kuriose naudojamas dujinis kuras, be liepsnos stebėsenos įrenginių gali būti įrengtos patalpose tik tada, kai eksploatuojant krosnis mechanine vėdinimo įranga užtikrinama, kad oro kaita per valandą bent penkis kartus viršija patalpos tūrį. 2Buitinėms dujinėms viryklėms pakanka 100 m³/h oro iš išorės tūrinio srauto.
12. Krosnys, kuriose naudojamas dujinis kuras, su traukos saugikliu, nepažeidžiant 3 straipsnio nuostatų gali būti statomos patalpose:
1) kurių tūris – bent 1 m³ vienam šių krosnių vardinės galios kW, jeigu jas galima eksploatuoti tuo pat metu,
2) kuriose apačioje ir viršuje išdėstytomis angomis, kurių atitinkamas minimalus skerspjūvio plotas yra 75 cm2, užtikrintas vėdinimas nukreipiant orą į lauką arba
3) kuriose kitomis priemonėmis, pvz., tos pačios sienos viršuje ir apačioje išdėstytomis angomis, kurių atitinkamas minimalus skerspjūvio plotas – 150 cm2, nukreiptomis į tiesiogiai šalia esančias patalpas, užtikrinama, kad bendras patalpų tūris atitiktų 1 punkto reikalavimus. 
13. 1Dujų tiekimo įrenginiai patalpose turi būti tokie, taip išdėstyti arba turėti tokius įtaisus, kad esant išorinei šiluminei apkrovai iki 650°C per 30 minučių negalėtų susidaryti pavojingų dujų ir oro mišinių. 2Visose dujų prietaisų prijungimo vietose turi būti įtaisai, kuriais kilus gaisrui būtų automatiškai blokuotas kuro tiekimas. 32 sakinio nuostata netaikoma tada, kai dujų tiekimo įrenginiai, įrengus kitus automatinius įtaisus, atitinka 1 sakinio reikalavimus.
14. Krosnys, kuriose naudojamos suskystintosios dujos (propanas, butanas ir jų mišiniai), patalpose, kurių grindys bet kurioje vietoje yra daugiau kaip 1 m žemiau žemės sklypo paviršiaus lygio, gali būti įrengtos tik tada, jeigu:
1) krosnyse yra liepsnos stebėsenos įtaisai ir
2) yra užtikrinta, kad net ir išjungus deginimo įrenginį, iš įrengimo patalpoje esančios kuro tiekimo sistemos negali išsiskirti pavojingas suskystintųjų dujų kiekis arba kad jis saugiai šalinamas mechanine vėdinimo įranga.
15. 1Krosnys turi būti atitrauktos nuo konstrukcinių elementų iš degių statybinių medžiagų tokiu atstumu arba būti atitvertos taip, kad šie esant krosnių vardinei galiai negalėtų įkaisti labiau nei iki 85°C temperatūros. 2Šis reikalavimas laikomas įvykdytu tada, kai bent jau laikomasi gamintojo nurodytų atstumų arba, jeigu šių duomenų nėra, bent 40 cm atstumo.
16. 1Priešais krosnių, kuriose naudojamas kietasis kuras, kūryklos angas esančios iš degių statybinių medžiagų patiestos grindys turi būti apsaugotos danga iš nedegių statybinių medžiagų. 2Danga į priekį nuo kūryklos angos turi būti ištiesta bent 50 cm, o į šonus – bent 30 cm.
17. 1Konstrukciniai elementai iš degių statybinių medžiagų nuo atvirų židinių kūryklų angų į viršų ir į šonus turi būti nutolę bent 80 cm atstumu. 2Išdėstant abiejose pusėse vėdinamą apsaugą nuo spinduliavimo, pakanka 40 cm atstumo.
Krosnių įrengimo patalpos
18. 1Krosnys, kurių bendra vardinė galia – didesnė nei 100 kW ir kurios turi būti eksploatuojamos tuo pat metu, gali būti įrengtos patalpoje tik tada, jeigu ši patalpa:
1) nenaudojama kitais tikslais, išskyrus šiuos: įrengti šilumos siurblius, blokines termofikacines elektrines ir stacionarius vidaus degimo variklius bei atitinkamą įrangą ir sandėliuoti kurą,
2) neturi angų į kitas patalpas, išskyrus durų angas,
3) turi sandariai ir automatiškai užsidarančias duris ir
4) gali būti vėdinama.
2Tačiau 1 sakinyje paminėtoje patalpoje krosnys, kuriose naudojamas kietasis kuras, gali būti įrengtos tik tada, kai jų bendra vardinė galia yra ne didesnė kaip 50 kW.
19. 1Krosnys, kuriose naudojamas dujinis kuras, kurių vardinė galia didesnė kaip 100 kW, kurios eksploatuojamos su viršslėgiu ir kurių išmetamosios dujos šalinamos su viršslėgiu, turi būti įrengtos pastatų viduje esančiose patalpose su dviem tiesiogiai į lauką vedančiomis apačioje ir viršuje išdėstytomis angomis, kurių atitinkamas minimalus skerspjūvio plotas – 150 cm2, be to kiekvienam 100 kW ribą viršijančiam kilovatui dar padidinamas 1 cm². 2Ši nuostata netaikoma, jei krosnių konstrukcija tokia, kad negali išsiskirti pavojingas išmetamųjų dujų kiekis.
20. 1Krosnių, kuriose naudojamas skystasis ir dujinis kuras ir kurių bendroji vardinė galia – didesnė nei 100 kW, degiklius ir kuro tiekimo įrenginius turi būti galima bet kada išjungti už įrengimo patalpos ribų įtaisytu jungikliu (avariniu išjungikliu). 2Šalia avarinio išjungiklio turi kabėti iškaba su užrašu „AVARINIS IŠJUNGIKLIS – DEGINIMAS“.
21. Jeigu įrengimo patalpoje pagal 1 dalies nuostatas sandėliuojamas skystasis krosnių kuras arba jeigu į skystojo kuro sandėliavimo patalpą galima patekti tik iš šios įrengimo patalpos, tai skystojo kuro tiekimą turi būti galima nutraukti iš tos vietos, kur yra 3 dalyje paminėtas avarinis išjungiklis, atitinkamai paženklintu blokavimo įrenginiu.
22. Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, krosnis galima įrengti ir kitose patalpose tada, jeigu to reikia dėl šių patalpų eksploatavimo, ir krosnis galima saugiai eksploatuoti.
Katilinės
23. 1Didesnės nei 50 kW bendros vardinės galios krosnys, kuriose naudojamas kietasis kuras ir kurios turi būti eksploatuojamos tuo pat metu, gali būti įrengtos tik specialiose patalpose (katilinėse). 2Atitinkamai taikomos 5 straipsnio 4 ir 5 dalies nuostatos. 3Katilinės negali:
1) būti naudojamos kitais tikslais, išskyrus šiuos: įrengti krosnis, kuriose naudojamas skystasis ir dujinis kuras, šilumos siurblius, blokines termofikacines elektrines, stacionarius vidaus degimo variklius ir atitinkamą įrangą bei sandėliuoti kurą, ir
2) būti tiesiogiai sujungtos su poilsio kambariais, išskyrus aptarnaujančiam personalui skirtas patalpas ir būtinas laiptines, patalpas tarp būtinų laiptinių ir išėjimo į lauką, saugos šliuzų ir priešgaisrinės saugos liftų aikšteles.
4Jeigu katilinėse įrengiamos krosnys, kuriose naudojamas skystasis ir dujinis kuras, atitinkamai galioja 5 straipsnio 3 dalies nuostatos.
24. Katilinės turi:
1) būti bent 8 m3 tūrio, o jų vidinis aukštis – bent 2 m,
2) turėti išėjimą, vedantį į lauką arba į koridorių, atitinkantį būtiniems koridoriams keliamus reikalavimus, ir
3) duris, atsidarančias evakuacijos kryptimi.
25. 1Sienos, išskyrus išorines sienas, kurios nėra laikančiosios, ir katilinių atramos bei lubos virš jų ir po jomis turi būti atsparios ugniai. 2Lubų ir sienų angos, jeigu neveda tiesiai į lauką, privalo turėti bent jau ugnį sulaikančius ir automatiškai užsidarančius uždarymo įtaisus. 31 ir 2 sakinių nuostatos negalioja skiriamosioms sienoms tarp katilinių ir krosnims eksploatuoti skirtų patalpų, jeigu šios patalpos atitinka 1 ir 2 sakinių reikalavimus.
26. 1Patalpai vėdinti katilinės turi atitinkamai turėti viršutinę ir apatinę angas, nukreiptas į lauką, kurių skerspjūvio plotas – bent po 150 cm2, arba į lauką nukreiptus vamzdžius, kurių skerspjūvių plotai yra aerodinaminiu požiūriu pakankami. 23 straipsnio 5 dalies paskutinis sakinys taikomas mutatis mutandis. 3Angos arba vamzdžio skerspjūvio plotas gali būti įskaitytas tiekiant degimui reikalingą orą pagal 3 straipsnio 4 dalį.
27. 1Katilinių ortakių atsparumo ugniai trukmė turi būti bent 90 minučių, jeigu jie eina per kitas patalpas, išskyrus besiribojančias, krosnims eksploatuoti skirtas patalpas, kurios atitinka 3 dalies 1 ir 2 sakinių reikalavimus. 2Ortakiai negali būti sujungti su kita vėdinimo įranga ir būti skirti vėdinti kitas patalpas.
28. Kitų patalpų vėdinimui skirtų ortakių, jei jie eina per katilines, atsparumo ugniai trukmė turi būti bent 90 minučių arba jie turi turėti bent 90 minučių atsparumo ugniai trukmės automatinį blokavimo įtaisą ir neturėti angų.
Išmetamųjų dujų įrenginiai
29. Išmetamųjų dujų įrenginiai, atsižvelgiant į vidinį skerspjūvio plotą ir aukštį, o prireikus ir į šilumos varžą bei vidinio paviršiaus savybes, turi būti suprojektuoti taip, kad išmetamosios dujos visose eksploatavimo pagal paskirtį padėtyse būtų šalinamos į lauką, ir patalpų atžvilgiu negalėtų susidaryti pavojingas viršslėgis.
30. 1Krosnių, kuriose naudojamas kietasis kuras, išmetamosios dujos turi būti išleidžiamos į kaminus, krosnių, kuriose naudojamas skystasis arba dujinis kuras, išmetamosios dujos gali būti išleidžiamos ir į išmetamųjų dujų vamzdžius. 2Pavyzdinių statybos taisyklių 41 straipsnio 4 dalies nuostatos lieka nepakeistos.
31. 1Nukrypstant nuo 2 dalies 1 sakinio nuostatų, krosnis, kuriose naudojamas dujinis kuras, be išmetamųjų dujų įrenginio leidžiama įrengti tada, jeigu saugia oro apykaita įrengimo patalpoje užtikrinta, kad nekils pavojų arba neleistinų trukdymų. 2Kad šis reikalavimas įvykdytas, laikoma ypač tada, kai:
1) eksploatuojant krosnis, mechanine vėdinimo įranga iš įrengimo patalpos į lauką šalinama bent 30 m³/h vienam vardinės galios kW tūrio oro srovė arba
2) specialiais saugos įrenginiais užkirstas kelias anglies monoksido koncentracijai įrengimo patalpose viršyti 30 ppm vertę;
3) ne didesnės kaip 11 kW vardinės galios buitinių dujinių viryklių, jeigu jas galima eksploatuoti tuo pat metu, įrengimo patalpa yra didesnio nei 15 m3 tūrio ir turi bent vienas duris į lauką arba atidaromą langą.
32. Kelios krosnys gali būti sujungtos su bendru kaminu, bendru išmetamųjų dujų vamzdžiu arba bendra jungiamąja detale tik tada, kai:
1) projektuojant pagal 1 dalies nuostatas ir išmetamųjų dujų įrenginio savybėmis užtikrintas išmetamųjų dujų nukreipimas visose eksploatavimo padėtyse,
2) išmetamųjų dujų pasklidimas tarp įrengimo patalpų ir išmetamųjų dujų išmetimas iš neeksploatuojamų krosnių yra neįmanomas,
3) bendras išmetamųjų dujų vamzdis yra iš nedegių statybinių medžiagų arba kelias gaisro plitimui tarp aukštų užkertamas automatiniais blokavimo įtaisais arba kitomis priemonėmis ir
4) 4 straipsnio 2 dalies reikalavimai dėl visų sujungtų krosnių įvykdyti kartu.
33. 1Kiekvienas išmetamųjų dujų vamzdis pastatuose, einantis per aukštus, turi būti atskiroje šachtoje. 2Tai netaikoma: 
1) 1 ir 2 klasių pastatuose esantiems išmetamųjų dujų vamzdžiams, einantiems ne daugiau kaip per vieną eksploatavimo vienetą,
2) paprastą dangą turintiems išmetamųjų dujų vamzdžiams krosnių įrengimo patalpoje ir
3) išmetamųjų dujų vamzdžiams, kurių atsparumo ugniai trukmė – bent 90 minučių, 1 ir 2 klasių pastatuose – kai jų atsparumo ugniai trukmė yra bent 30 minučių. 
3Išmetamųjų dujų vamzdžių šachtos negali būti eksploatuojamos ne pagal paskirtį. 4Įrengti keletą išmetamųjų dujų vamzdžių bendroje šachtoje leidžiama tada, jeigu:
4) išmetamųjų dujų vamzdžiai pagaminti iš nedegių statybinių medžiagų.
5) atitinkamos krosnys įrengtos tame pačiame aukšte arba
6) kelias gaisro plitimui tarp aukštų užkirstas automatiniais blokavimo įtaisais arba kitomis priemonėmis.
5Šachtos turi būti tinkamos naudoti kaip išmetamųjų dujų vamzdžių šachtos ir jų atsparumo ugniai trukmė turi būti bent 90 minučių; 1 ir 2 klasės pastatuose – bent 30 minučių.
34. 1Išmetamųjų dujų vamzdžiai iš normalaus degumo statybinių medžiagų, jeigu jie negali būti dedami į šachtas pagal 5 dalies nuostatas, siekiant apsaugoti nuo išorinės mechaninės apkrovos, pastatuose turi būti išdėstyti apsauginiuose vamzdžiuose iš nedegių statybinių medžiagų arba turėti panašias apsaugos priemones iš nedegių statybinių medžiagų. 2Ši nuostata negalioja išmetamųjų dujų vamzdžiams krosnių įrengimo patalpoje. 38 straipsnis nekeičiamas.
35. Kaminai turi:
1) būti atsparūs suodžių gaisrui,
2) jei įrengti per kelis pastato aukštus, jų atsparumas ugniai turi būti bent 90 minučių arba jie turi būti įrengti ištisinėse šachtose, pritaikytose naudoti kaip kaminų šachtos ir kurių atsparumas ugniai – bent 90 minučių,
3) būti pastatyti tiesiogiai ant grunte įrengto pamato arba ugniai atsparaus pagrindo; kaminams 1–3 klasių pastatuose, kaminams, prasidedantiems virš viršutinio aukšto lubų, ir kaminams prie pastatų pakanka pagrindo iš nedegių statybinių medžiagų,
4) eiti ištisai, ypač svarbu, kad jie nebūtų pertraukti ties lubomis, ir
5) valymo tikslais turėti angas su kamino valymo skląsčiais.
36. Kaminai, išmetamųjų dujų vamzdžiai ir jungiamosios detalės, eksploatuojamos esant viršslėgiui, pastatuose turi:
1) būti iš lauko nuolat vėdinamose patalpose,
2) būti patalpose, atitinkančiose 3 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas,
3) jeigu yra šachtose, turi būti paliktas vėdinimo tarpelis per visą ilgį ir visa apimtimi arba
4) būti tokios konstrukcijos, kad nebūtų įmanoma išmesti pavojingo išmetamųjų dujų kiekio.
37. Jungiamosios detalės negali būti išdėstytos lubose, sienose arba neprieinamose kiaurymėse ir eiti į kitus aukštus arba eksploatavimo vienetus.
38. 1Šalinti išmetamąsias dujas oro–išmetamųjų dujų sistemomis leidžiama tik tada, jeigu jos turi atskirus, ištisai einančius ortakius ir išmetamųjų dujų šalinimo takus. 2Su šiomis sistemomis gali būti sujungtos tik nuo patalpos oro nepriklausomos krosnys, kurių konstrukcija užtikrina, kad jos tinkamos šiam eksploatavimo būdui. 3Be to, oro–išmetamųjų dujų sistemoms atitinkamai galioja 4–9 dalių nuostatos.
Atstumai tarp išmetamųjų dujų įrenginių ir degių konstrukcinių elementų
39. Išmetamųjų dujų įrenginiai turi būti nutolę nuo konstrukcinių elementų iš degių statybinių medžiagų tokiu atstumu arba būti taip atitverti nuo jų, kad minėti konstrukciniai elementai:
1) esant vardinei galiai negalėtų įkaisti iki aukštesnės nei 85°C temperatūros ir
2) kilus suodžių gaisrui kaminuose negalėtų įkaisti iki aukštesnės nei 100°C
temperatūros.
40. 11 dalies reikalavimai laikomi įvykdytais ypač tada, kai:
1) laikomasi pagal darniąsias technines specifikacijas nurodytų minimalių atstumų,
2) nuo išmetamųjų dujų įrenginių, kai krosnių išmetamųjų dujų temperatūra esant vardinei galiai siekia iki 400°C, šiluminė varža – bent 0,12 m2K/W, o atsparumo ugniai trukmė – bent 90 minučių, laikomasi minimalaus 5 cm atstumo; šis atstumas taip pat galioja šachtoms, kuriose nutiesti išmetamųjų dujų įrenginiai, kurių krosnių išmetamųjų dujų temperatūra esant vardinei galiai siekia iki 400°C, ir kurios turi prieš tai išvardytas savybes pačios vienos arba kartu su išmetamųjų dujų įrenginiais,
3) nuo išmetamųjų dujų įrenginių, kai krosnių išmetamųjų dujų temperatūra esant vardinei galiai siekia iki 400°C, laikomasi minimalaus 40 cm atstumo, arba
4) išmetamųjų dujų įrenginiai nutiesti ugniai atspariose šachtose ir krosnių išmetamųjų dujų temperatūra esant vardinei galiai gali būti ne aukštesnė nei 120°C, arba, esant aukštesnei išmetamųjų dujų temperatūrai, kai apvalūs išmetamieji dujų vamzdžiai eina stačiakampio formos šachta, joje paliekamas bent 2°cm, o kitais atvejais – 3 cm vėdinimo tarpelis.
21 sakinio 2 punkte paminėtu atveju: 
5) pakanka minimalaus 2 cm atstumo iki medinių sijų ir atitinkamų matmenų konstrukcinių elementų,
6) nereikia laikytis jokio minimalaus atstumo iki mažo ploto konstrukcinių elementų, tokių kaip grindjuostė ir grebėstas, tada, jeigu šilumos iš šių konstrukcinių elementų šalinimui kelio neužkerta šilumos izoliacija.
3Nukrypstant nuo 1 sakinio 3 punkto nuostatų, nuo išmetamųjų dujų vamzdžių, kai krosnių išmetamųjų dujų temperatūra esant vardinei galiai siekia iki 300°C, už šachtų ribų pakanka:
7) minimalaus 20 cm atstumo arba
8) jeigu išmetamųjų dujų vamzdžiai yra padengti bent 2 cm storio danga iš nedegių mažo šiluminio laidumo statybinių medžiagų arba krosnies išmetamųjų dujų temperatūra esant vardinei galiai gali būti ne didesnė kaip 160° C, minimalaus 5 cm atstumo.
4Nukrypstant nuo 1 sakinio 3 punkto nuostatų, jungiamosioms detalėms pakanka minimalaus 10 cm atstumo, jeigu jungiamosios detalės yra padengtos bent 2 cm storio danga iš nedegių mažo šiluminio laidumo statybinių medžiagų. 5Minimalūs atstumai galioja vėdinant, kai paliekamas vėdinimo tarpelis.
41. 1Išmetamųjų dujų vamzdžiams ir jungiamosioms detalėms, kuriomis jungiama su kaminais, kai krosnių išmetamųjų dujų temperatūra esant vardinei galiai iki 400°C, einantiems per konstrukcinius elementus iš degių statybinių medžiagų, 1 dalies reikalavimai laikomi įvykdytais ypač tada, kai šios linijos ir jungiamosios detalės:
1) bent 20 cm atstumu turi apsauginį vamzdį iš nedegių statybinių medžiagų arba
2) yra padengiamos bent 20 cm storio danga iš nedegių mažo šiluminio laidumo statybinių medžiagų.
2Nukrypstant nuo 1 sakinio nuostatų, nuo krosnių, kuriose naudojamas skystasis ir dujinis kuras, pakanka 5 cm atstumo tada, kai išmetamųjų dujų temperatūra esant krosnių vardinei galiai negali būti aukštesnė nei 160°C.
42. Jeigu vedant išmetamųjų dujų įrenginius per konstrukcinius elementus iš degių statybinių medžiagų užsandarinami tarpai, tuo tikslu turi būti naudojamos nedegios mažo šiluminio laidumo statybinės medžiagos ir įvykdyti 1 dalies reikalavimai.
Išmetamųjų dujų šalinimas
43. 1Išmetamųjų dujų įrenginių vamzdžių galai turi:
1) būti išsikišę virš kraigo bent per 40 cm arba būti nutolę nuo stogo plokštumos bent per 1 m; 40 cm atstumo nuo stogo plokštumos pakanka tada, kai prijungtos tik nuo patalpos oro nepriklausomos krosnys, kuriose naudojamas skystasis arba dujinis kuras, prijungtų krosnių vardinės galios verčių suma – ne didesnė kaip 50 kW, o išmetamosios dujos šalinamos ventiliatoriais,
2) būti išsikišę virš stogo antstatų, pastato dalių, į patalpas nukreiptų angų ir neapsaugotų konstrukcinių elementų iš degių statybinių medžiagų, išskyrus stogo dangą, bent per 1 m, jeigu atstumas nuo jų iki išmetamųjų dujų įrenginių yra mažesnis kaip 1,5 m,
3) pastatuose, kurių stogo danga iš esmės neatitinka Pavyzdinių statybos taisyklių 32 straipsnio 1 dalies reikalavimų, o atitinkamose krosnyse naudojamas kietasis kuras, turi būti išvesti ties stogo kraigu ir būti virš pastarojo išsikišę bent per 80 cm.
21 sakinio 2 punktas netaikomas išmetamųjų dujų įrenginiams tarpusavyje, jeigu jie tos pačios temperatūrų klasės ir krosnių išmetamųjų dujų temperatūros esant vardinei galiai neviršija160°C.
44. Nuo patalpos oro nepriklausomų krosnių, kuriose naudojamas dujinis kuras, išmetamosios dujos gali būti išleidžiamos per išorinę sieną į lauką tada, jeigu:
1) išmetamųjų dujų nukreipti per stogą neįmanoma arba įmanoma tik esant neproporcingai didelėms sąnaudoms,
2) krosnies vardinė galia neviršija 11 kW šildymo poreikiams ir 28 kW karštam vandeniui ruošti ir
3) nekyla pavojų arba neleistino trukdymo.
Šilumos siurbliai, blokinės termofikacinės elektrinės ir stacionarūs vidaus degimo varikliai
45. Įrengiant
1) sorbcinius šilumos siurblius su liepsna kaitinamais garintuvais,
2) blokinės termofikacinės elektrinės pastatuose ir
3) stacionarius vidaus degimo variklius
atitinkamai galioja 3 straipsnio 1–6 dalių ir 4 straipsnio 1–7 dalių nuostatos.
46. 1Įrengti:
1) sorbcinius šilumos siurblius, kurių kūryklos bendroji vardinė galia didesnė kaip 50 kW,
2) šilumos siurblius, kuriuose naudojama bendros didesnės kaip 50 kW vardinės galios krosnių išmetamųjų dujų šiluma,
3) kompresinius šilumos siurblius su elektra varomais kompresoriais, kurių varomojo mechanizmo bendroji galia didesnė nei 50 kW,
4) didesnės nei 35 kW vardinės galios blokinės termofikacinės elektrinės pastatuose,
5) kompresinius šilumos siurblius su vidaus degimo varikliais ir
6) stacionarius vidaus degimo variklius
leidžiama tik patalpose, kurios atitinka 5 straipsnio reikalavimus. 2Tai taikoma taip pat ir krosnių ir įrenginių junginiams pagal 1–4 punktus, kurie turi būti kartu eksploatuojami esant bendrai vardinei galiai didesnei nei 100 kW.
47. 1Blokinių termofikacinių elektrinių ir stacionarių vidaus degimo variklių degimo dujos pastatuose turi būti išmetamos virš stogo nukreipiant atskirais sandariais vamzdžiais. 2Prie to paties vamzdžio pagal 7 straipsnio 4 dalies nuostatas gali būti prijungti keli vidaus degimo varikliai. 3Vamzdžiai turi būti įrengti arba išdėstyti už vidaus degimo variklių įrengimo patalpų ribų pagal 7 straipsnio 5 ir 8 dalių, taip pat 8 straipsnio nuostatas.
48. 1Išleisti blokinių termofikacinių elektrinių arba stacionarių vidaus degimo variklių degimo dujas į krosnims skirtus išmetamųjų dujų įrenginius leidžiama tada, jeigu yra įrodyta, kad degimo dujos šalinamos nepriekaištingai ir, jeigu krosnys – prijungtos, taip pat nepriekaištingai šalinamos išmetamosios dujos. 2Atitinkamai taikomos 7 straipsnio 1 dalies nuostatos.
49. Sorbcinių šilumos siurblių su liepsna kaitinamais garintuvais ir išmetamųjų dujų šilumą naudojančių šilumos siurblių išmetamųjų dujų šalinimui atitinkamai galioja 7–9 straipsnių nuostatos.
Kuro sandėliavimas kuro sandėliuose
50. 1Sandėliuoti viename pastate arba vienoje priešgaisrinėje zonoje:
1) daugiau nei 6 500 kg medienos granulių,
2) daugiau nei 15 000 kg kito kietojo kuro,
3) daugiau nei iš viso 5 000 l skystojo krosnių kuro ir dyzelinių degalų rezervuaruose arba
4) daugiau nei 16 kg bendrojo piltinio svorio suskystintųjų dujų, laikomų rezervuaruose
leidžiama tik specialiose patalpose (kuro sandėliuose), kurių negalima naudoti kitiems tikslams. 2Bendra rezervuarų talpa negali viršyti 100 000 l skystam krosnių kurui arba dyzeliniams degalams arba 6 500 l suskystintoms dujoms viename kuro sandėlyje ir 30 000 l suskystintoms dujoms viename pastate arba vienoje priešgaisrinėje zonoje.
51. 1Kuro sandėlių sienos ir atramos bei lubos virš jų arba po jais turi būti atsparios ugniai. 2Lubų ir sienų angos, jeigu neveda tiesiai į lauką, privalo turėti bent jau ugnį sulaikančius ir automatiškai užsidarančius uždarymo įtaisus. 3Kuro sandėlių lubomis ir sienomis negali eiti jokios linijos, išskyrus linijas, reikalingas šioms patalpoms eksploatuoti, taip pat šildymo vamzdžiai, vandentiekio vamzdžiai ir kanalizacijos vamzdžiai. 41 ir 2 sakinių nuostatos negalioja skiriamosioms sienoms tarp kuro sandėlių ir katilinių.
52. Skystojo kuro sandėliai turi būti:
1) galimi vėdinti, o ugniagesių komanda turi turėti galimybę pilti ant jų putas iš lauko, ir
2) prie priėjimų paženklinti užrašu „SKYSTOJO KROSNIŲ KURO SANDĖLIAVIMAS“ arba „DYZELINIŲ DEGALŲ SANDĖLIAVIMAS“.
53. Suskystintų dujų kuro sandėliai:
1) turi būti vėdinami nuolat veiksminga vėdinimo įranga,
2) negali turėti angų, nukreiptų į kitas patalpas, išskyrus durų angas, ir atvirų šachtų bei kanalų,
3) grindys negali per visą plotą būti žemiau žemės sklypo paviršiaus lygio,
4) negali grindyse turėti angų,
5) prie priėjimų turi būti paženklinti užrašu „SUSKYSTINTŲ DUJŲ SISTEMA“ ir
6) gali turėti tik tokią elektros įrangą, kuri atitinka Prietaisų ir produktų saugos įstatymo 34 straipsnio nuostatas dėl elektros įrangos sprogiose patalpose.
54. 1Medienos granulių kuro sandėlius prieš įeinant turi būti galima pakankamai išvėdinti. 2Kuro sandėliai prie priėjimų turi būti paženklinti užrašu „Medienos granulių sandėlys. Pavojus gyvybei dėl nuodingųjų dujų. Prieš įeinant pakankamai išvėdinti!“ 3Atitinkamai taikomos 4 straipsnio 6 dalies nuostatos. 4Jau esamiems medienos granulių kuro sandėliams 1 ir 2 sakinių reikalavimai turi būti įvykdyti per X metų
) nuo nutarimo įsigaliojimo.
55. Reikalavimas prieš įeinant pakankamai išvėdinti medienos granulių kuro sandėlį laikomas įvykdytu, jei prieš įeinant į sandėlį gali vykti oro kaita per 60 minučių bent 10 kartų viršijanti patalpos tūrį; kitokie techniniai sprendimai galimi, jeigu pasiekiamas apsaugos tikslas. 
Kuro sandėliavimas už kuro sandėlių ribų
56. Kietasis kuras ir rezervuarai degiosioms dujoms ir skysčiams sandėliuoti negali būti sandėliuojami arba laikomi būtinose laiptinėse, patalpose tarp būtinų laiptinių ir išėjimų į lauką bei būtinuose koridoriuose.
57. Skystąjį krosnių kurą arba dyzelinius degalus galima sandėliuoti:
1) būstuose – iki 100 l,
2) patalpose už būstų ribų – iki 1 000 l,
3) patalpose už būstų ribų – iki 5 000 l viename pastate arba vienoje priešgaisrinėje zonoje, jeigu šias patalpas galima vėdinti ir jeigu jose nėra į kitas patalpas nukreiptų angų, išskyrus sandariai užsidarančių durų angas,
4) 1 klasės pastatų, kur yra ne daugiau kaip vienas eksploatavimo vienetas, patalpose, kurios nėra patalpų, kuriose ilgą laiką būna žmonių, ir atitinka 3 punkto reikalavimus – iki 5 000 l.
58. 1Jei patalpose pagal 2 dalies 2–4 punktus pastatytos krosnys, jos turi būti už ištekančio kuro surinkimui skirtų patalpų ribų. 2Skystojo krosnių kuro ir dyzelinių degalų rezervuarai turi būti bent 1 m atstumu nuo deginimo įrenginio.
3Šį atstumą galima sumažinti iki pusės, jeigu yra iš abiejų pusių vėdinama apsauga nuo spinduliavimo. 40,1 m atstumo iki krosnies pakanka tada, kai yra įrodyta, kad jos paviršiaus temperatūra neviršija 40°C.
59. Suskystintas dujas galima sandėliuoti būstuose ir už būstų ribų esančiose patalpose – atitinkamai ne didesnio nei 16 kg piltinio svorio rezervuare, tačiau tik su sąlyga, kad grindys per visą plotą yra aukščiau žemės sklypo paviršiaus lygio ir, išskyrus rinktuves su skysčio uždarymo įrenginiu, jose nėra angų.
60. Medienos granulių sandėliavimui atitinkamai taikomos 11 straipsnio 5 ir 6 dalys.
Suskystintųjų dujų sistemos ir garo katilo įrenginiai
61. 1Suskystintųjų dujų sistemoms ir garo katilo įrenginiams, kurie nėra skirti nei verslo, nei ūkinei veiklai arba kurie negali kelti pavojaus darbuotojams, pagal remiantis Prietaisų ir produktų saugos įstatymo 34 straipsniu priimtas nuostatas atitinkamai galioja materialūs reikalavimai ir nuostatos dėl pirmojo patikrinimo prieš naudojant įrangą bei pakartotinių patikrinimų. 2Tai negalioja šiose nuostatose paminėtoms suskystintų dujų sistemoms ir garo katilo įrenginiams, kurie nepatenka į šių nuostatų taikymo sritį. 3Įrangos saugos technikos įvertinimas, kurio metu nustatomi patikrinimų intervalai, nėra būtinas; taikomi ilgiausi intervalai.
62. Kompetentingos institucijos pagal 1 dalies nuostatas yra ….
Įsigaliojimas; galiojimo pabaiga
Įsigaliojus šiam nutarimui netenka galios ... [data] Nutarimas dėl deginimo įrenginių.
� )	Pateiktas pranešimas pagal 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL L 241, 2015 9 17, p. 1).


� )	Pagal federalinės žemės teisę





p. 1 iš 15
	160025439-281938 (Lesefassg Muster_FeuVO_2014-03_e-norm 19.11.2015 - Red.st. entspr.28.01.2016)


p. 4 iš 15
2016 01 28 -
	160025439-281938 (Lesefassg Muster_FeuVO_2014-03_e-norm 9.11.2015 - Red.st. entspr.28.01.2016)



