1. ------IND- 2019 0651 A-- LV- ------ 20191231 --- --- PROJET

Federālās zemes valdības [datums] Rīkojums, ar ko groza Tiroles 2014. gada Gāzes, apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu rīkojumu

Pamatojoties uz 3. panta 2. punktu Tiroles 2013. gada Gāzes, apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu likumā (Tiroler Gas-, Heizungs- und Klimaanlagengesetz 2013), LGBl. Nr. 111/2013, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Likumu LGBl. Nr. 144/2018, tiek pieņemts šāds rīkojums.

I pants

Tiroles 2014. gada Gāzes, apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu rīkojumu (Tiroler Gas-, Heizungs- und Klimaanlagenverordnung 2014), LGBl. Nr. 80/2014, kas grozīts ar Rīkojumu LGBl. Nr. 9/2018, groza šādi.

1. Rīkojuma 2. pantā pēc 5. punkta kā 6. punktu pievieno šādu noteikumu:

„6. Būvējot jaunas ēkas Tiroles 2018. gada Būvnormatīvu (Tiroler Bauordnung 2018), LGBl. Nr. 28/2018, attiecīgi spēkā esošās redakcijas 2. panta 7. punkta nozīmē un veicot nozīmīgus atjaunošanas darbus minēto būvnormatīvu 2. panta 27. punkta nozīmē, centrālās apkures sistēmās nav atļauts izmantot cieto fosilo kurināmo atbilstoši 1. pielikumam un šķidro fosilo kurināmo atbilstoši 2. pielikumam.”

2. Rīkojuma 3. panta 7. un 8. punktu izsaka šādā redakcijā:

„7. Apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmas ierīko un darbina tā, lai izvairītos no nepieņemama trokšņu piesārņojuma blakus esošās teritorijās. Nepieņemams trokšņu piesārņojums jo īpaši nepastāv tad, ja izraisīto ilgstošo trokšņu ar A novērtētais skaņas spiediena līmenis brīvā dabā pie zemesgabala robežas ar blakus esošiem zemesgabaliem, kuri saskaņā ar Tiroles 2018. gada Būvnormatīvu 2. panta 21. punktu nav satiksmes zona, attiecīgajā darbības režīmā nepārsniedz tālāk norādītās dB vērtības.

|  | Diena no plkst. 06.00 līdz plkst. 19.00 | Vakars no plkst. 19.00 līdz plkst. 22.00 | Nakts no plkst. 22.00 līdz plkst. 06.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dzīvojamais rajons | 40 dB | 35 dB | 30 dB |
| Jaukts dzīvojamais rajons vai tūrisma zona | 45 dB | 40 dB | 35 dB |
| Centrālā teritorija, lauksaimniecības un vispārējs jaukts rajons | 50 dB | 45 dB | 40 dB |

Attiecībā uz īpašām zonām saskaņā ar 43. pantu Tiroles 2016. gada Teritoriālās plānošanas likumā (Tiroler Raumordnungsgesetz 2016), LGBl. Nr. 101/2016, attiecīgi spēkā esošajā redakcijā, un attiecībā uz apbūvētiem zemesgabaliem atklātā laukā saskaņā ar 41. pantu minētajā likumā izmanto dB vērtības, kas paredzētas tādam apbūvējamas zemes mērķim, kuram visvairāk atbilst īpašajā zonā noteiktais izmantošanas mērķis.

8. Šā panta 7. punktā noteiktās robežvērtības drīkst pārsniegt, ja atbilstoši tehnikas līmenim pie zemesgabala robežas noteiktais pamatlīmenis tiek pārsniegts ne vairāk kā par 3 dB.”

3. Rīkojuma 28. panta 2. punktu izsaka šādā redakcijā:

„2. Par šo rīkojumu ir paziņots:

a)	saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu, un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu sfērā (OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (ES) Nr. 1025/2012 (OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.) (paziņojums Nr. 2013/0703/A); un

b)	saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/1535, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (OV L 241, 17.9.2015., 1. lpp.) (paziņojums Nr. XXXX/XXXX/X).”

II pants

Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.