1. ------IND- 2018 0650 FIN LV- ------ 20200804 --- --- FINAL

7/19

Vides ministrijas Dekrēts

par tipa apstiprinājumu santehnikas aprīkojumam, kas paredzēts ūdensapgādes iekārtām ēku iekšpusē

Ar Vides ministrijas lēmumu saskaņā ar Likuma par dažu būvizstrādājumu tipa apstiprināšanu (Nr. 954/2012) 6. panta trešo daļu, 9. panta otro daļu un 10. panta trešo daļu nosaka turpmāk minēto.

1. pants

Darbības joma

Šis dekrēts nosaka prasības attiecībā uz tāda ēkā un īpašumā esoša santehnikas aprīkojuma tipa apstiprinājumu, kas paredzēts dzeramā ūdens un sadzīves karstā ūdens padevei.

2. pants

Definīcijas

Šajā dekrētā:

1) santehnikas aprīkojuma regulēšanas vārsts ir slēgelementa, pievadmehānisma un aktuatora apvienojums. Slēgelements nodrošina vai novērš ūdens plūsmu caur santehnikas aprīkojumu. Slēgelementu darbina aktuators, izmantojot pievadmehānismu. Slēgelementu var darbināt manuāli vai ar elektrību;

2) elektroniskais santehnikas aprīkojums ir krāns ar elektroniski darbināmu regulēšanas vārstu.

3. pants

Norāde par atbilstību

Tipa apstiprinājums apliecina, ka santehnikas aprīkojums atbilst spēkā esošajām tehniskajām pamatprasībām, kas ietvertas Zemes izmantošanas un būvniecības likuma (Nr. 132/1999) 117.c pantā (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Likumu Nr. 958/2012) vai noteiktas saskaņā ar to.

4. pants

Piemērotība dzeramā ūdens padevei

Akreditēta testēšanas laboratorija pārbauda santehnikas aprīkojuma materiālu specifikācijas.

Akreditēta testēšanas laboratorija pārbauda no santehnikas aprīkojuma izejmateriāla izskalotā svina saturu testa ūdenī 26 nedēļas ilgā izskalošanās testa periodā, vai arī tā pārbauda svina un kadmija izskalošanos no santehnikas aprīkojuma 10 dienas ilgā testa periodā saskaņā ar 1. pielikumu.

5. pants

Metālisko daļu ķīmiskais sastāvs un izturība pret koroziju

Akreditēta testēšanas laboratorija analizē santehnikas aprīkojuma ķīmisko sastāvu. Šim sastāvam jāatbilst ražotāja deklarētajam sastāvam.

Akreditēta testēšanas laboratorija izmēra santehnikas aprīkojuma izturību pret atcinkošanu, ja cinka saturs santehnikas aprīkojuma sastāvā ir lielāks par 15 procentiem.

6. pants

Ārējā virsma

Akreditēta testēšanas laboratorija vizuāli pārbauda santehnikas aprīkojuma ārējo virsmu.

Akreditēta testēšanas laboratorija pārbauda ražotāja norādītās santehnikas aprīkojuma regulēšanas vārsta virsmas temperatūras mērījumu rezultātus.

7. pants

Uzstādīšana un darbība

Akreditēta testēšanas laboratorija pārbauda santehnikas aprīkojuma uzstādīšanu un darbību. Santehnikas aprīkojumam jābūt uzstādītam saskaņā ar ražotāja uzstādīšanas norādījumiem. Santehnikas aprīkojumam jādarbojas saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Elektroniskā krāna darbību pārbauda vismaz divas reizes.

8. pants

Elektroniskie krāni

Akreditēta testēšanas laboratorija pārbauda elektroniskā krāna elektroniskās daļas. Elektroniskam krānam pārbauda ražotāja norādīto elektroniskās daļas aizsardzības pakāpi.

No elektrotīkla darbināmu krānu pārbauda, lai pārliecinātos, ka elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā ūdens padeve tiek slēgta.

Ar baterijām darbināmu krānu pārbauda, lai pārliecinātos, ka krāns paliek aizvērts, ja baterijas spriegums samazinās zemāk par ekspluatācijas robežlielumu. Šo testu veic, nomainot bateriju ar barošanas avotu, kuram ir regulējams izejas spriegums.

9. pants

Izmēri

Akreditēta testēšanas laboratorija pārbauda santehnikas aprīkojuma konstrukcijas un savienojumu izmērus.

10. pants

Izturība pret noplūdēm

Akreditēta testēšanas laboratorija pārbauda santehnikas aprīkojuma izturību pret noplūdēm. Izturību pret noplūdēm pārbauda, izmantojot aukstu ūdeni (25±5) grādu temperatūrā pēc Celsija, kā parādīts 1. tabulā. Testa laikā santehnikas aprīkojumā nedrīkst rasties noplūdes. Sadales vārstam jādarbojas atbilstoši paredzētajam lietojumam, un no izmantotā ūdens ceļa nedrīkst būt noplūdes uz otru plūsmas ceļu. Santehnikas aprīkojumam nedrīkst būt šķērsplūsmas.

1. tabula. Santehnikas aprīkojuma testēšana attiecībā uz izturību pret noplūdēm

| Testējamā vienība |  | Slēgelements | Izejas atvere | Spiediens (bāros) | Testa laiks (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regulēšanas vārsts un korpuss | Plūsmas ceļi līdz slēgelementam | Aizvērts | Atvērta | 16±0,5 | 60±5 |
|  | Plūsmas ceļi aiz slēgelementa | Atvērts | Aizvērta | 4±0,2 |  |
|  |  | Atvērts | Aizvērta | 0,2±0,02 |  |
| Sadales vārsts, manuāla atiestatīšana | Slēgelements atvērts, sadales vārsts pārslēgts uz vannu |  | A: aizvērta / S: atvērta | 4±0,2 0,2±0,02 |  |
|  | Slēgelements atvērts, sadales vārsts pārslēgts uz dušu |  | S: aizvērta / A: atvērta |  |  |
| Sadales vārsts, automātiska atiestatīšana | Slēgelements atvērts, sadales vārsts pārslēgts uz vannu |  | Abas atvērtas | 4±0,2 |  |
|  | Slēgelements atvērts, sadales vārsts pārslēgts uz dušu |  |  | 4±0,2 0,5±0,02 |  |
|  | Slēgelements aizvērts |  |  |  |  |
|  | Slēgelements atvērts, sadales vārsts pārslēgts uz vannu |  |  | 0,5±0,02 |  |
| Regulēšanas vārsts | Šķērsplūsma starp ieplūdes savienojumiem | Aizvērts | Atvērta | 4±0,2 |  |

A = vanna, S = duša.

11. pants

Spiedes pretestība

Akreditēta testēšanas laboratorija pārbauda santehnikas aprīkojuma spiedes pretestību. Spiediena testu veic, izmantojot aukstu ūdeni (25±5) grādu temperatūrā pēc Celsija, kā parādīts 2. tabulā. Testa laikā santehnikas aprīkojumā nedrīkst rasties paliekoša deformācija vai bojājumi.

2. tabula. Santehnikas aprīkojuma spiediena tests

| Testējamā vienība | Slēgelements | Izplūde | Spiediens (bāros) | Testa laiks (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plūsmas ceļi līdz slēgelementam | Aizvērts | Atvērta | 25±0,5 | 60±5 |
| Plūsmas ceļi aiz slēgelementa | Atvērts | Atvērta | 4±0,2 | 60±5 |

12. pants

Standarta plūsmas ātrums

Akreditēta testēšanas laboratorija pārbauda santehnikas aprīkojuma standarta plūsmas ātrumu. Standarta plūsmas ātrumu pārbauda, izmantojot testēšanas aprīkojumu ar (3,0/+0,2) bāru lielu ūdens spiedienu. Testa laikā santehnikas aprīkojuma regulēšanas vārsts ir pilnībā atvērts. Maisītāja tipa santehnikas aprīkojumā standarta plūsmas ātrumu mēra dažādās ūdens temperatūrās — aukstajam ūdenim (10–15) grādos pēc Celsija, 34 grādos pēc Celsija, 38 grādos pēc Celsija un 44 grādos pēc Celsija, bet karstajam ūdenim (60–65) grādos pēc Celsija.

13. pants

Regulēšanas funkcijas

Akreditēta testēšanas laboratorija pārbauda maisītāja tipa santehnikas aprīkojuma regulēšanas funkcijas. Testu veic, izmantojot santehnikas aprīkojuma testēšanas aprīkojumu ar (3,0/+0,2) bāru lielu ūdens spiedienu. Testēšanas laikā veic 3. tabulā norādītos testus.

3. tabula. Santehnikas aprīkojuma regulēšanas funkciju testēšana

| Tests |  | Prasība |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sviras maisītājs |  | Dušas krāni, Gv | Citi krāni, Gv |
| Sajauktā ūdens temperatūra Ts, regulēšanas jutība no (Tm - 4) līdz (Tm + 4) | r > 45 mm | ≥ 12 mm | ≥ 10 mm |
|  | r ≤ 45 mm | ≥ 12° vai ≥ 12 mm | ≥ 10° vai ≥ 10 mm |
| Termostata krāni |  | Virtuves krāni | Citi krāni |
| Regulēšanas jutība no 34 °C līdz 42 °C |  | Gt ≥ 10 mm | Gt ≥ 12 mm |
| Testu sākumā 1–3, Ts = (38±1) °C |  |  |  |
| 1. Drošība, kad tiek pārtraukta aukstā ūdens padeve, ūdens tilpums |  | 5 s: ≤ 200 ml, 30 s: ≤ 300 ml |  |
| 2. Temperatūras stabilitāte aukstā ūdens spiediena izmaiņu laikā Spiediena izmaiņas: 3 bāri -> 2 bāri, 15 s -> 3 bāri, 60 s -> 2 bāri, 15 s -> 3 bāri, 60 s |  | Ts maksimālā novirze 2 K 20 s un pēc atiestatīšanas. Turklāt Ts maksimālā novirze pēc 3 K 1 s citai izteces vietai, izņemot vannas izteci |  |
| 3. Temperatūras stabilitāte karstā ūdens spiediena izmaiņu laikā Temperatūras izmaiņas: karstais ūdens +65 °C -> +55 °C, 30 s -> +65 °C, 40 s |  |  |  |
| Ts ir sajauktā ūdens temperatūra. Tm ir aukstā un karstā ūdens vidējā temperatūra. Gv ir sviras maisītāja darbināšanas roktura gala pārbīde vai rotācijas leņķa maiņa. r ir attālums starp darbināšanas roktura galu un sviras maisītāja centrālo asi. |  |  |  |

14. pants

Izturīgums

Akreditēta testēšanas laboratorija pārbauda santehnikas aprīkojuma sviras maisītāja izturīgumu. Testu veic, izmantojot testēšanas aprīkojumu, kurā ūdens plūsma ar vārsta palīdzību tiek atkārtoti atvērta un slēgta. Manuālo regulēšanas vārstu aizver ar leņķisko ātrumu (60±5) grādi sekundē. Aizvērtās un atvērtās pozīcijas tur (5±0,5) sekundes. Darbības ciklu skaits un testēšanas apstākļi izturīguma testa laikā ir parādīti 4. tabulā.

Pēc izturīguma testa santehnikas aprīkojumu noblīvē, ja testu veic saskaņā ar šā dekrēta 10. pantu.

4. tabula. Izturīguma testa testēšanas apstākļi un darbības ciklu skaits

| Testējamā vienība | Ūdens temperatūra, °C (aukstais/karstais) | Spiediens un plūsmas ātrums | Ciklu skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| Regulēšanas vārsts, uzskrūvējams | (≤ 30)/(65±2) | (4±0,5) bāri (0,1±0,02) dm3/s | 200 000 |
| Regulēšanas vārsts, sviras maisītājs | (≤ 30)/(65±2) |  | 70 000a |
| Regulēšanas vārsts, termostata krāns | (≤ 30)/(65±2) |  | 50 000 |
| Sadales vārsts | (≤ 30)/(65±2) |  | 30 000 |
| Tekne, reversējama | ≤ 30 |  | 80 000 |
| Veļasmašīnas vārsts | ≤ 30 |  | 10 000 |
| Elektroniskais santehnikas aprīkojums, krāns | (≤ 30)/(65±2) |  | 210 000 |
| Elektroniskais santehnikas aprīkojums, maisītājs | (≤ 30)/(65±2) |  | 70 000 |
| a) Sviras maisītāji — taisnstūrveida vai trijstūrveida trajektorija, tostarp trīs atvēršanas/aizvēršanas cikli, plūsmas ilgums (5±0,5) s. |  |  |  |

15. pants

Pievadmehānisma griezes nogurumizturība

Akreditēta testēšanas laboratorija pārbauda santehnikas aprīkojuma pievadmehānisma griezes nogurumizturību. Šo testu veic tā, kā norādīts 5. tabulā. Testa laikā santehnikas aprīkojumā nedrīkst rasties paliekoša deformācija vai bojājumi. Pēc testa santehnikas aprīkojumam jābūt noturīgam pret noplūdēm. Termostata krāniem jāatbilst prasībām, kas izvirzītas regulēšanas funkcijām.

5. tabula. Pievadmehānisma griezes nogurumizturība

| Testējamā vienība | Griezes moments | Testa laiks |
| --- | --- | --- |
| Regulēšanas vārsts — aizvēršanas/atvēršanas virzieni | (6±0,2) Nm | (300–315) s griezes moments Paātrinājuma laiks (4–6) s |
| Termostata krāna temperatūras regulēšanas rokturis | (3+0/-0,15) Nm |  |

16. pants

Atplūdes novēršana

Akreditēta testēšanas laboratorija pārbauda santehnikas aprīkojuma aizsardzību pret atplūdēm.

17. pants

Trokšņa līmenis

Akreditēta testēšanas laboratorija izmēra santehnikas aprīkojuma trokšņa līmeni. Lai izmērītu trokšņa līmeni, nomaināmo vienību santehnikas aprīkojumā var aizstāt ar plūsmas pretestību. Plūsmas ātrumu izvēlas tā, lai tas atbilstu nomainītajai vienībai saskaņā ar plūsmas ātruma prasībām atbilstoši santehnikas aprīkojuma paredzētajam lietojumam.

Santehnikas aprīkojuma trokšņa līmeni un atbilstošo plūsmas ātrumu mēra pie ūdens spiediena 0,1, 0,3 un 0,5 megapaskāli. Mērījumā izmanto 0,3 megapaskālu spiedienu, nosakot santehnikas aprīkojuma trokšņa klasi, lai precizētu krāna maksimālo trokšņa līmeni, pagriežot iedarbināšanas rokturus. Trokšņa līmeņa klasi nosaka, pamatojoties uz trīs paraugu mērījumiem.

18. pants

Marķējums

Akreditēta testēšanas laboratorija pārbauda santehnikas aprīkojuma marķējumu.

19. pants

Tipa testēšana

Akreditēta testēšanas laboratorija veic santehnikas aprīkojuma tipa testēšanu, lai izdotu tipa apstiprinājumu, atbilstoši 2.1. tabulā norādītajam testēšanas apjomam.

Tipa testēšanai ražotājs papildus paraugiem iesniedz arī izstrādājuma rasējumus, tostarp daļu sarakstu un izejmateriālu specifikācijas, kā arī materiālu specifikācijas un sertifikātus un uzstādīšanas norādījumus.

20. pants

Kvalitātes kontrole saistībā ar tipa apstiprinājumu

Kvalitātes kontroles apliecināšanas iestāde pārliecinās, ka santehnikas aprīkojums atbilst tipa apstiprinājuma prasībām, kā arī nosacījumiem, kas minēti lēmumā par tipa apstiprinājumu.

Kvalitātes apliecināšanas iestāde veic ražotnes sākotnējo pārbaudi, pastāvīgu iekšējās kvalitātes kontroles uzraudzību un izstrādājumu paraugu izlases veida testēšanu vismaz vienreiz gadā vai biežāk, ja šie izstrādājumi neatbilst tipa apstiprinājuma prasībām. Nejauši atlasīto paraugu testēšanas apjoms ir norādīts 2. pielikuma 2.2. tabulā.

Produkcijas iekšējā kvalitātes kontrole, ko veic ražotājs, aptver vismaz tās pārbaudes un testus, kas minēti 3. pielikuma 3.1. tabulā.

21. pants

Stāšanās spēkā

Šis dekrēts stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Helsinki, 2019. gada 11. aprīlis

Vides, enerģētikas un mājokļu lietu ministrs Kimmo Tiilikainen

Vecākais speciālists Tomi Marjamäki

# 1. pielikums

# Smago metālu izskalošanās — testēšanas metode

Analizē smago metālu (kadmija un svina) izdalīšanos no santehnikas aprīkojuma misiņa daļām, kas nonāk saskarē ar ūdeni. Testu veic nelietotam santehnikas aprīkojumam 10 dienu testa periodā.

Analīzes šķīdums

Analīzes šķīdumu (sintētisku dzeramo ūdeni) sagatavo, nosverot 50 mg NaCl, 50 mg Na2SO4 un 50 mg CaCO3 (viss p.a. kvalitātē) uz litru destilēta un/vai dejonizēta ūdens. Šķīdumu sajauc, un caur to barbotē CO2, līdz viss CaCO3 ir izšķīdis. Pēc tam šķīdumā barbotē gaisu, turpinot to maisīt, līdz pH vērtība paaugstinās līdz 7,0±0,1. Tā kā CaCO3 šķīst ļoti lēni, pirms gaisa barbotēšanas jāpārliecinās, ka viss CaCO3 ir izšķīdis; pretējā gadījumā šķīdums nestabilizēsies.

Analīzes šķīdumu var sagatavot arī, nosverot 50 mg NaCl, 50 mg Na2SO4 un 37 mg Ca(OH)2 (viss p.a. kvalitātē) uz litru destilēta un/vai dejonizēta ūdens. Šķīdumu sajauc, līdz Ca(OH)2 ir gandrīz izšķīdis, un caur to barbotē CO2, līdz pH vērtība ir mazāka par 5. Pēc tam šķīdumā barbotē gaisu, turpinot to maisīt, līdz pH vērtība paaugstinās līdz 7,0±0,1. Šāda sagatavošanas metode atvieglo sāļu izšķīdināšanu.

Sintētisko dzeramo ūdeni sagatavo vai nu tieši pirms katras ūdens nomaiņas, vai arī pārliecinās, ka šķīdums ir dzidrs un tā pH vērtība ir 7,0±0,1 vismaz ūdens nomaiņā 4., 8. un 9. dienā. Nomainot ūdeni 8. un 9. dienā, no šķīduma paņem tukšo paraugu.

Analīzes iekārta

Atomabsorbcijas spektrometrs, kas aprīkots ar grafīta krāsni vai citu pietiekami jutīgu mērītāju. Noteikšanas robeža mērījumos ir vismaz 0,1 g/l svinam (Pb) un 0,02 g/l kadmijam (Cd).

Testēšanas metode

Parauga daļas, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni, attīra no taukiem ar tīru etanolu. Pēc tam caur paraugu vienu stundu tecina krāna ūdeni, piemērojot santehnikas aprīkojuma standarta plūsmas ātrumu.

Parauga plūsmas atverēs izmanto bezkrāsainus polietilēna vai ar polietilēna plēvi pārklātus spraudņus. Šos spraudņus var izgatavot arī no citiem materiāliem, ja vien tie nešķīdina kadmiju vai svinu. Paraugu uzreiz izskalo ar sintētisku dzeramo ūdeni, uzpildot to līdz pusei un kratot aptuveni pusminūti; pēc tam ūdeni izlej. Uzreiz pēc tam paraugu piepilda ar sintētisku dzeramo ūdeni tā, lai iekšpusē nepaliktu iesprostots gaiss, un plūsmas atveres aizsprauž.

Sintētiskais dzeramais ūdens paraugā paliek vienu dienu, pēc tam ūdeni notecina, izmēra šā ūdens daudzumu un paraugu atkal piepilda. Sintētisko dzeramo ūdeni paraugā nomaina pēc 1., 2., 3., 4., 7., 8. un 9. dienas. Pārbauda no parauga iztecināto ūdens daudzumu, lai pārliecinātos, ka tas paliek nemainīgā līmenī (±10 %).

Kadmiju un svinu analizē pēc 8. un 9. dienas, izmantojot nomaināmo ūdens paraugu (testa periods ir 9 un 10 dienas). Rezultātos norāda izmērītās koncentrācijas, atskaitot atbilstošās koncentrācijas tukšajā paraugā (g/l). Turklāt norāda kadmija un svina kopējo saturu (g), ko aprēķina no parauga koncentrācijām un ūdens tilpuma, un ūdens tilpumu litros.

# 2. pielikums

# Tipa apstiprinājuma tests santehnikas aprīkojumam un ārējai kvalitātes kontrolei

2.1. tabula. Santehnikas aprīkojuma tipa apstiprinājuma testos pārbaudāmās īpašības un testēšanas apjoms

| Pārbaudāmā īpašība | Testēšanas apjoms (vienība/izstrādājums) |
| --- | --- |
| Materiāli, īpašības Smago metālu izskalošanās | Vienreiz katram izejmateriālam, katram krāna tipam |
| Izmēri | 1 |
| Izturība pret noplūdēm | 1 |
| Spiedes pretestība | 1 |
| Plūsmas tehniskie parametri | 1 |
| Iedarbināšanas rokturu griezes nogurumizturība | 1 |
| Nodilumizturība | 1 |
| Akustika | 3 |

2.2. tabula. Santehnikas aprīkojuma ārējās kvalitātes kontroles testi un pārbaudes un to minimālais apjoms

| Testēšana | Testēšanas apjoms |
| --- | --- |
| Vizuālā pārbaude | Vienreiz katram izstrādājumam |
| Izturība pret noplūdēm | Vienreiz gadā katrai izstrādājumu grupai |
| Spiedes pretestība | Vienreiz gadā katrai izstrādājumu grupai |
| Akustika | Vienreiz gadā |

# 3. pielikums

# Ražotāja iekšējās kvalitātes kontroles testi

3.1. tabula. Santehnikas aprīkojuma iekšējās kvalitātes kontroles testi un pārbaudes un to minimālais apjoms

| Testēšana | Testēšanas apjoms |
| --- | --- |
| Materiālu pieņemamības pārbaude — izejmateriāli, blīves un citas sastāvdaļas | Katru pieņemto partiju reģistrē un pārbauda pieņemto materiālu piemērotību |
| Ražošanas process - Liešanas process - Mehāniskā apstrāde - Hromēšana - Montāža | - Pastāvīga temperatūras uzraudzība un vizuālā apskate - Nosaka kritiskākos izmērus un kontrolē izmēru stabilitāti - Vizuālā pārbaude - Vizuālā pārbaude |
| Funkcionālās īpašības - Izturība pret noplūdēm | - Visi izstrādājumi |
| Darba instrukcijas, procedūras un rasējumi | - Jābūt dokumentētiem norādījumiem par ražošanas posmiem. Dokumentu grozījumiem jābūt reģistrētiem un datētiem |
| Sūdzību izskatīšana | - Ir jābūt sūdzību izskatīšanas procedūrai |